ДК 021:2015 - 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл» (Роз’єднувачі)

UA-2021-03-31-005720-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Роз’єднувачі РЛНД-10/400 без заземлюючих ножів та роз’єднувачі РЛНД-10/400 з ручним приводом типу ПР-2, трьохполюсні: Лінійні, 3х полюсні, виконані на одній рамі, горизонтально-поворотнього типу. Кожен полюс повинен мати один поворотній та один нерухомий ізолятори, на яких розташована система; зовнішнього розташування, губки ножів повинні бути з міді. Номінальна напруга 10 кВ, найбільша робоча напруга 12 кВ, Ін= 400 А, струм електродинамічної стійкості – 25 кА, струм термічної стійкості – 10кА. Тип кліматичного виконання – У, категорія розміщення – 1. Крім того, роз’єднувач РЛНД-10/400 з ручним приводом типу ПР-2 в комплекті з ручним приводом типу ПР-2. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Роз’єднувачі необхідні для забезпечення надійної роботи ліній автоблокування і поздовжнього електропостачання, проведення структурними підрозділами служби електропостачання регіональної філії регламентних ремонтних робіт та забезпечення безпеки руху поїздів. |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Роз’єднувачі повинні забезпечити виконання регламентних ремонтних робіт на лініях автоблокування і поздовжнього електропостачання. |
| Очікувана вартість 223 134,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, за цінами останньої закупівлі по УЗ та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |