ДК 021:2015 - 31220000-4 «Елементи електричних схем» (деталі контактної мережі в асортименті)

UA-2021-03-31-002831-b

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Вушко однолапчате КС-012 Вушко однолапчате для кріплення ізоляторів та зчленування різних виробів арматури; вагою не більше 0,7 кг; (матеріал – сталь СТ65Г, Ст. оц.5Л, чавун ВЧ-40); допустиме навантаження, Р1, кН, не менше – 20,0 Вушко двохлапчате КС-013 Вушко дволапчате для кріплення ізоляторів та зчленування різних виробів арматури; вагою не більше 1,2 кг; (матеріал – сталь СТ35Л або чавун ВЧ); допустиме навантаження, Р1, кН, не менше – 20,0 Затискач клиновий КС-035 Затискач клиновий для кріплення багатопроволочних стальних тросів перерізом 50-70 мм², сталемідних проводів перерізом 50-120 мм², контактних проводів перерізом 85-150 мм²; вагою не більше 1,81 кг; (матеріал – сталь СТ35Л або чавун ВЧ); допустиме навантаження, Р1, кН, не менше – 20,0 Затискач хомутовий КС-039 Затискач хомутовий для кріплення ізоляторів троса перерізом 50-70 мм² , вагою не більше 1,3 кг; (матеріал – сталь оцинкована, чавун ВЧ-40), допустиме навантаження, Р1, кН, не менше – 10,0 Затискач струновий КС-046 Затискач струновий для кріплення струн на контактному проводі, мідних та сталемідних несучих тросах перерізом 70-120 мм2; вагою не більше 0,16 кг; (матеріал - латунь ЛЦ 16К4, ГОСТ 12393:2017); Допустиме навантаження: 1,5 кН. Затискач середньої анкеровки і еластичної струни для несучого тросу КС-048 Затискач для приєднання еластичної струни д.6-8 мм до тросу 95-120 мм2 вагою не більше 0,47 кг (матеріал – латунь ЛЦ 16К4, ГОСТ 17711-93); допустиме навантаження, Р2, кН, не менше – 3,0 Затискач фіксуючий КС-049 Затискач фіксуючий для фіксації контактного проводу; вагою не більше 0,37 кг (матеріал – латунь ЛЦ 16К4, ГОСТ 17711-93); допустиме навантаження, Р2, кН, не менше – 3,0 Затискач фіксуючий КС-049-9 для повітряних стрілок Затискач фіксуючий для повітряних стрілок; вагою не більше 0,4 кг; (матеріал – латунь ЛЦ 16К4, ГОСТ 17711-93); допустиме навантаження, Р1, кН, не менше – 2,5; Р2, кН, не менше – 1,5; Р3, кН, не менше – 2,5 Затискач КС-051 середньої анкеровки Затискач середньої анкеровки для кріплення тросу середньої анкеровки перерізом 70 мм2 до контактного проводу; вагою не більше 0,68 кг. (матеріал - латунь ЛЦ 16К4,ГОСТ 12393:2017) Допустиме навантаження не менше 10,0 кН. Затискач з’єднувальний КС-053 Затискач живильний для з’єднання проводів перерізом 95-120 мм2 з контактним проводом; вагою не більше 0,5 кг. (матеріал – латунь ЛЦ 16К4, ГОСТ 17711-93); допустиме навантаження, Р2, кН, не менше – 1,5 Затискач з’єднувальний КС-054 Затискач з’єднувальний для проводів перерізом 70÷95 мм², вагою не більше 0,51 кг. (матеріал – латунь ЛЦ 16К4, ГОСТ 17711-93); допустиме навантаження, Р2, кН, не менше – 3,0 Затискач з’єднувальний КС-055 Затискач для тросу 95-120 мм2 , вагою не більше 0,55 кг. (матеріал – латунь ЛЦ 16К4, ГОСТ 17711-93); допустиме навантаження, Р2, кН, не менше – 3,0 Затискач стиковий КС-059-6 штампований Затискач стиковий для контактного проводу 85-100 мм2; маса не більше 0,85кг; руйнуюче навантаження більше 32 кН; матеріал плашок – БрАЖ9-4 ГОСТ 18175; номінальний затяг болтів - 60 кН (Матеріал – латунь ЛЦ 16К4, ГОСТ 17711-93); виготовлення методом гарячого штампування; допустиме навантаження, Р2, кН, не менше – 15,0 Затискач живлячий алюмінієвих дротів КС-064 Затискач живлячий алюмінієвих дротів, для з’єднання алюмінієвих та сталеалюмінієвих проводів перерізом 10-12 мм; вагою не більше 0,84 кг; (матеріал – алюміній) допустиме навантаження, Р2, кН, не менше – 2,5 Затискач КС-069 (тип ПАМ) Затискач перехідний (тип ПАМ) для кріплення мідних та сталемідних проводів перерізом 50-120 мм²; вагою не більше 0,86 кг; (матеріал – алюміній); допустиме навантаження, Р2, кН, не менше – 2,5 Фіксатор додатковий КС-109 Фіксатор додатковий (з вушком під КС-049-1-9) призначений для утримання контактного проводу у відповідному положенні відносно осі колії.; вагою не більше 2,6 кг; (матеріал – сталь оцинкована, ГОСТ 12393:2017); допустиме навантаження, Р1, кН, не менше – 2,5 Проміжок іскровий ІПМ-С сталевий (або ІПМ-62-1) Пробивна напруга постійним струмом, В – 800-1200; вагою не більше 0,36 кг Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Деталі контактної мережі в асортименті повинні забезпечити надійну роботу контактної мережі. |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Деталі контактної мережі в асортименті повинні забезпечити утримання в справному стані контактної мережі. |
| Очікувана вартість 1 787 261,64 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, за цінами останньої закупівлі по УЗ та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |