ДК 021:2015 - 44110000-4 «Конструкційні матеріали»

(Ізолятори)

Номер у Prozorro       UA-2021-04-15-002984-c

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Ізолятор ШП-20 (ШПК-20-4 УХЛ1): Полімерний штирьовий ізолятор ШП-20 для ізоляції та кріплення проводів на повітряних лініях електропередач і розподільчих пристроях напругою від 0,4 кВ до 20 кВ, частотою до 100 Гц. Кліматичне виконання – УХЛ, категорія розміщення - І; Номінальна напруга – 20 кВ; руйнівна сила при вигині – не менше 12,5 кН; Випробувальна напруга повного грозового імпульсу не менше / фактично– 125 кВ; довжина шляху витоку, не менше – 56,4 см; напруга промислової частоти, що витримується в сухому стані, не менш – 65 кВ; напруга промислової частоти, що витримується під дощем, не менше – 50 кВ Ізолятор ИП-35/1000-7,5 УХЛ1: Ізолятор фарфоровий прохідний ІП-35/1000 для проведення та ізоляції струмоведучих частин закритих розподільчих пристроїв електростанцій і підстанцій, комплектних розподільчих пристроїв, з’єднання закритих з відкритими розподільчими пристроями. Застосовується за необхідністю проведення струмоведучого провіднику через стіну, або стелю. Кліматичне виконання – УХЛ, категорія розміщення – І; номінальна напруга – 35 кВ; частота – 50 Гц, номінальний струм – 1000 А; мінімальна руйнівна сила при вигині – 7,5 кН, Габаритні розміри: загальна довжина ізолятора – 1056±10 мм, розмір арматури (фланцю) – 240х240 з 4 отворами Ø15 мм+0,43, матеріал арматури (фланцю) – АК12 за ДСТУ 2839-94, матеріал струмовідної шини – АД31 за ГОСТ 4784-97, кількість струмовідних шин – 2 од., товщина струмовідної шини – 6 мм, відстань між струмовідними шинами – 8 мм, ширина струмовідної шини – 50 мм, в струмовідній частині 4 отвори Ø14+0,43 мм по 2 з кожного боку, відстань між отворами в струмовідній частині 45 мм, відстань від краю струмовідної шини до першого отвору 17,5 мм; Довжина шляху струму витоку по зовнішній частині ізолятору – не менше 700 мм. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Згідно з «Інструкцією з технічного обслуговування і ремонту пристроїв електропостачання систем сигналізації, централізації та блокування (СЦБ)» ЦЕ-0023, затвердженої наказом Укрзалізниці від 09.02.2012 за № 048-Ц, та згідно з «Правилами улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць», затвердженими наказом Укрзалізниці від 20.11.2007 за № 546-Ц |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - документ про відповідність виданий органом з оцінки відповідності України, або свідоцтво про визнання результатів оцінки відповідності, проведеної за межами України, видане Українським органом з оцінки відповідності; Примітки: Якщо до закінчення терміну дії документів про відповідність більше 3 місяців, але менше терміну дії договору, то в договорі на постачанні продукції вказується, що постачальник, повинен надати новий документ про відповідність при закінченні терміну дії даного до постачання всього об’єму продукції за договором. | Ізолятори повинні забезпечити утримання в справному стані ліній автоблокування і поздовжнього електропостачання, підстанцій, що безпосередньо впливає на безпеки руху поїздів. |
| Очікувана вартість 498 780,00 грн з ПДВ, у т.ч.: Лот №1 – 313 740,00 грн. з ПДВ; Лот №2 – 185 040,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |