Інформація щодо процедури закупівлі

На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з технічного обслуговування системи газопостачання (газових мереж, газового обладнання та експлуатації складових газорозподільної системи) Код Дк 021-2015- 50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-05-19-000987-с, та на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №12053563

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Послуги з технічного обслуговування системи газопостачання (газових мереж, газового обладнання та експлуатації складових газорозподільної системи) Для структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо»: № з/п; Найменування послуг; Кількість; Періодичність; Кількість послуг. 1; Технічне обслуговування шляхом обходу вуличних газопроводів та газопроводів – вводів; 83,9 м; 1 раз на міс.; 6. 2; Технічне обстеження надземної частини газопроводу – вводу, довжина газопроводу, п/м: 51-100; 83,9 м; 1 раз на 3 міс.; 2. 3; Технічне обстеження відключаючи пристроїв на надземному газопроводі – вводі: кран; 1; 1 раз на3 міс.; 2. 4; Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки; 1; 1 раз на міс.; 6. 5; Технічне обслуговування вимикаючих пристроїв на газовому стояку (низький тиск): - кран; 1 од; 1 раз на міс.; 6. 6; Технічне обслуговування відключаючи пристроїв на газовому стояку (низький тиск): - електроізолюючий фланець; 1 од.; 1 раз на міс.; 6. 7; Вимір різниці потенціалів «трубопровід-земля» на стояках дворових вводів стрілочним або цифровим приладом протягом 10-ти хвилин; 1; 1 раз на 1,5 міс.; 4. 8; Технічне обслуговування котла газовогоАКГВ-23,2-3-У; 1 од.; 1 раз на 1,5 міс.; 4. 9; Технічне обслуговування побутової газової плити ПГ-4; 1 од.; 1 раз на 1,5 міс.; 4. 10; Технічне обстеження підземного газопроводу у відкритому шурфі; 6,3 м; 1 раз на міс.; 6. Для структурного підрозділу «Нікопольське моторвагонне депо»: № з/п; Найменування послуг; Кількість; Періодичність; Кількість послуг. 1; Обслуговування ГРП. Технічний огляд; 1; 1 раз на 7 днів; 24. Регулювання обладнання та перевірка спрацювання; 1; 1 раз на 3 міс.; 2. Технічне обслуговування; 1; 1 раз на 6 міс.; 1. 2; Обслуговування ШГРП-2 (2 лінія). Технічний огляд; 1; 1 раз на 7 днів; 24. Регулювання обладнання та перевірка спрацювання; 1; 1 раз на 3 міс.; 2. Технічне обслуговування; 1; 1 раз на 6 міс.; 1. 3; Обслуговування ШГРП-2 (котельня). Технічний огляд; 1; 1 раз на 7 днів; 24. Регулювання обладнання та перевірка спрацювання; 1; 1 раз на 3 міс.; 2. Технічне обслуговування; 1; 1 раз на 6 міс.; 1. 4; Обслуговування газового колодязя. Технічний огляд з перевірки на загазованість; 1; 1 раз на 7 днів; 24. Технічне обслуговування запірної арматури; 2; 2 рази на рік; 2. 5; Обслуговування газового обладнання котельні. Технічне обслуговування водогрійного котла „КОЛВИ-1300” (без урахування автоматики безпеки); 2; 1 раз на міс.; 12. 6; Обслуговування газопроводів. Технічне обстеження підземного газопроводу депо; 97,0 м; 1 раз на міс.; 6. Технічне обстеження надземних газопроводів депо; 224,0 м; 1 раз на міс.; 6. Комплексне обстеження підземного газопроводу депо за допомогою пристрою; 97,0 м; 1 раз на рік; 1. Візуальна перевірка герметичності вимикаючих пристроїв та фланцевих на надземних газопроводів; 27; 1 раз на міс.; 162. Перевірка щільності вводу підземного газопроводу за допомогою контрольної трубки; 2; 1раз на 7 днів; 48. 7; Обслуговування вимикаючих пристроїв; 27; 1 раз на рік; 27. 8; Перевірка справності електроізолюючих фланцевих з’єднань; 4; 1 раз на 6 міс.; 4. 9; Обстеження вентиляції котельні та перевірка газоходів, димохідної труби від газових котлів і виробничих агрегатів; 5; 1 раз на рік; 5. 10; Перевірка сигналізатора загазованості; 1 од.; 1 раз на міс.; 6. 11; Технічне обслуговування вузла обліку газу; 1 од.; 1 раз на міс.; 6. 12; Технічне обслуговування катодної станцій; 1 од.; 1 раз на міс.; 6. Для структурного підрозділу «Запорізьке моторвагонне депо»: № з/п; Найменування послуг; Кількість; Періодичність; Кількість послуг. І. Виробнича газова котельня. 1; Технічний огляд ГРП і вузла обліку газу.; 1 од.; 1 раз у 7 днів; 24. 2; Перевірка герметичності з’єднань зовнішнього надземного газопроводу.; 75,0 метрів; 1 раз у 7 днів; 24. 3; Перевірка герметичності з’єднань внутрішнього газопроводу котельні.; 30,0 метрів; 1 раз у 7 днів; 24. 4; Перевірка спрацювання пристроїв захисту блокування газового обладнання ГРП.; 1 од.; 1 раз у місяць; 6. 5; Перевірка спрацювання пристроїв захисту, блокування та сигналізації газового обладнання парових котлів.; 2 од.; 1 раз у місяць; 12. 6; Технічне обслуговування обладнання ГРП, зовнішних і внутрішніх газопроводів, вузла обліку газу.; 1 од.; 1 раз у місяць; 6. 7; Регулювання обладнання ГРП. Перевірка параметрів спрацювання ПЗК, ПСК.; 1 од.; 1 раз у 2 місяці; 3. 8; Технічний огляд надземних газопроводів і споруджень на них (внутрішній, зовнішній газопровід).; 105,0 метрів; 1 раз на місяць; 6. 9; Технічне обслуговування ГРП і вузла обліку газу.; 1 од.; 1 раз у 6 місяців; 1. 10; Технічне обслуговування газового обладнання парового котла ДЕ-6,5-14-ГМ (пальник ГМ-4,5).; 1 од.; 1 раз у 6 місяців; 1. 11; Огляд, перевірка, технічне обслуговування запірної арматури.; 25од.; 1 раз у рік; 25. 12; Обстеження вентиляції котельні та перевірка газоходів, димохідної труби від газових котлів і виробничих агрегатів з видачею акту перевірки вентиляційних та димових каналів.; 4 од.; 1 раз на рік; 4. 13; Перевірка спрацювання сигналізатора загазованості.; 1 од.; 1 раз на місяць; 6. 14; Технічне обслуговування обладнання для бездротової передачі даних (модем iRZ Model: MC52iWDT ), програмне забезпечення Vega.; 1 од.; 1 раз на місяць; 6. 15; Виконати Державну повірку манометрів (встановлених на газогоні); 4 од.; 1 раз у рік; 4. ІІ. Обладнання будинку відпочинку локомотивних бригад станції Пришиб. 1; Технічний огляд газового обладнання топочної.; 1 од.; 1 раз у 7 днів; 24. 2; Перевірка щільності безколодязьної врізки і вводу підземного газопроводу за допомогою контрольної трубки.; 2 од.; 1 раз у 7 днів; 48. 3; Технічний огляд підземного і надземного газопроводу будинку відпочинку локомотивних бригад станції Пришиб.; 22,0 метрів; 1 раз у місяць; 6. 4; Перевірка спрацювання пристроїв захисту, блокувань та сигналізації газового обладнання (електромагнітного клапана Ду20, регулятору тиску В-6).; 2 од.; 1 раз у місяць; 12. 5; Технічне обслуговування регулятору тиску В-6, лічильника G4, зовнішніх і внутрішніх газопроводів.; 2 од.; 1 раз у місяць; 12. 6; Технічний огляд надземних, підземних газопроводів і споруджень на них (внутрішній, зовнішний газопровід).; 16,0 метрів; 1 раз у 2 тижні; 12. 7; Технічне обслуговування ГРП.; 1 од.; 1 раз у 6 місяців; 1. 8; Технічне обслуговування газового обладнання котла Vaillant VK INT 414/1-5.; 1 од.; 1 раз у 6 місяців; 1. 9; Технічне обслуговування газового обладнання газової кухоної плити (ПГ-4).; 1од.; 1 раз у 6 місяців; 1. 10; Технічне обслуговування газового обладнання водонагрівача Vaillant VGH 220/5 XZ.; 1од.; 1 раз у 6 місяців; 1. 11; Обстеження вентиляції котельні та перевірка газоходів, димохідної труби від газових котлів і виробничих агрегатів з видачею акту перевірки вентиляційних та димових каналів.; 3 од.; 1 раз у рік; 3. 12; Комплексне обстеження підземного газопроводу будинку відпочинку локомотивних бригад станції Пришиб за допомогою пристрою.; 16,0 метрів; 1 раз на рік; 1. | Відповідно до п.3 «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, затверджених наказом від 15.05.2015 №285 власник (балансоутримувач) повинен забезпечити справний стан та безпечну експлуатацію всього газовикористовуючого обладнання підприємства. |
| Вимоги щодо якості – послуги повинні надаватися у відповідності до вимог наступних нормативних документів: - НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 №285; - «Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання систем газопостачання», затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 24.10.2011 р. 640; - Паспорти та інструкції з експлуатації вказаного газового обладнання. | - НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», затверджені наказом Міністерства енергетики та та вугільної промисловості України 15.05.2015 №285; - «Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання систем газопостачання», затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 24.10.2011 р. 640; - Паспорти та інструкції з експлуатації вказаного газового обладнання. |
| Очікувана вартість 165 361,44 грн. з ПДВ | Відповідно до проведеного маркетингу ринку |