ДК 021:2015 - 18140000-2 "Аксесуари до робочого одягу" (килимки діелектричні)

**Номер у Prozorro UA-2021-06-23-009044-c**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обгрунтування** |
| Технічні характеристики Килимки діелектричні 750х750 -260шт.   * I групи для роботи при температурі від -15 до +40 ° С * Килимок (гумовий) 1й групи, довжиною 750мм і шириною 750мм, товщиною 6мм±0,5мм. Випробувальна напруга 20кВт змінного струму частотою 50Гц, * допустима максимальна щільність струму витоку не більше 160 мА /м2;   • електрична міцність гуми для килима не менше 10 кВ / мм;  на кожному килимку повинна бути чітко нанесено маркування: товарний знак і найменування виробника; випробувальна напруга; № партії; дата виготовлення (квартал, рік).  Килимки діелектричні 500х500 – 85 шт.   * I групи, для роботи при температурі від -15 до +40 ° С   + - * Килимок (гумовий) 1й групи, довжиною 500мм і шириною 500мм, товщиною 4,5±0,5мм.       * Випробувальна напруга 20кВт змінного струму частотою 50Гц, * допустима максимальна щільність струму витоку не більше 160 мА /м2;   • електрична міцність гуми для килима не менше 10 кВ / мм;  на кожному килимку повинна бути чітко нанесено маркування: товарний знак і найменування виробника; випробувальна напруга; № партії; дата виготовлення (квартал, рік).  Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Згідно з нормативним документом  Правила експлуатації електрозахисних засобів. НПАОП 40.1-1.07-01 ЗАТВЕРДЖЕНО  Мінпраці України 05.06.2001 р. Наказ № 253 |
| Якісні характеристики  ГОСТ 4997-75; ТО 38.19.032-92 |
| Очікувана вартість  **85 080,00** грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі к/м 7627 За умови дотримання Зобов'язання від 22.04.2021 №Ц-3/4-87/140-21. Та за умовм виконання зобов’язання від 26.06.2020 № ЦЦЗ-15/330 п.1 (відтермінування платежу не менше 45 б.д.) Лист НХ ПрЗ-3/1062 від 24.02.2021 (вх.ЦЦЗ-9/681 від 25.02.2021) за умови дотримання зобов’язань від 04.05.2020 № Ц-3/4-79/144-20 (пункт 1.6) та від 15.06.2020 № Ц-3/4-83/1061-20, позиції відсутні в Переліку. |