Інформація щодо процедури закупівлі №225
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Лот 1: Послуги з капітального ремонту трансформаторів:послуги з капітального ремонту трансформатора 2Т типу ТДТН-10000/110/35/10 код ДК 021-2015 50532200-5

 код ДК 021-2015 "50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"  

Лот 2: Послуги з капітального ремонту трансформаторів:послуги з капітального ремонту трансформатора Т-1 типу  ТДТН-25000/154/35/10 код ДК 021-2015 50532200-5

 код ДК 021-2015 "50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"

Лот 3: Послуги з капітального ремонту трансформаторів:послуги з капітального ремонту трансформатора типу ТДТГ-15000/150/38,5/11 код ДК 021-2015 50532200-5

 код ДК 021-2015 "50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"    
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-07-12-002789-a, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №12833660
	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні характеристики

1. Лот 1: Послуги з капітального ремонту трансформатора 2Т типу ТДТН-10000/110/35/10 (зав. № 60913, 1965 року) тягової підстанції Самійлівка ЕЧ-7 Павлоград необхідно надати відповідно до                                      СОУ 40.1-21677681-07 «Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації» з урахуванням необхідності виконання наступних робіт:

· Розкриття трансформатора з підйомом колоколу, огляд активної частини.

· Ремонт елементів активної частини, ремонт відводів обмоток.

· Ремонт пристроїв регулювання напруги РПН.

· Перевірка системи обпресування обмоток.

· Ремонт розширювача.

· Ремонт запобіжної труби.

· Ремонт радіаторів (4 од.).
· Ремонт маслоочищувальних пристроїв.

· Заміна затворів (11 од.).

· Заміна прохідних ізоляторів з боку 35 кВ (3 од.).

· Заміна прохідних ізоляторів з боку 10 кВ (3 од.).

· Вимірювання опору ізоляції стяжних шпильок, бандажів, напівбандажів, кілець, що пресують – відносно активної сталі і ярмових балок; ярмових балок – відносно активної сталі; електростатичних екранів – відносно обмоток і магнітопроводу.

· Випробування ізоляції доступних стяжних шпильок, пресувальних кілець і ярмових балок.

· Заварка місць течі масла.

· Заміна гумових прокладок з маслобензостійкої гуми марки МБС (50 кг).

· Чищення та фарбування бака трансформатору та всіх його елементів.

· Очищення та регенерація трансформаторного масла з обов’язковою послідуючою перевіркою на пробій, проведення хіманалізу та хроматографічного аналізу (16,8 т).

· Заміна сорбенту в фільтрах: КСКГ (75 кг); індикаторний (0,2 кг).

· Сушіння ізоляції обмоток.

· Перевірка та відновлення працездатності контрольно-вимірювальних приладів, пристроїв захисту, автоматики, сигналізації, встановлених на трансформаторі.

· Заміна газового реле (1 од.).

· Заміна термосигналізаторів (2 од.).

· Заміна контрольних кабелів (КВРГ 4х2,5 – 30 м, КВРГ 4х1,5 – 10 м, ВРГ 3х2,5 – 27 м) та металорукавів (70 м).

· Встановлення радіаторних кранів (2 од.).

· Поновлення та перевірка системи зовнішнього охолодження.

· Заміна двигунів з вентиляторами обдуву (8 од.).

· Випробування та вимірювання після капітального ремонту з розбиранням активної частини провести згідно з вимогами СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробувань електрообладнання» з наданням відповідних протоколів.

2. Лот 2: Послуги з капітального ремонту трансформатора Т-1 типу  ТДТН-25000/154/35/10 (зав. № 115542, 1982 року) тягової підстанції Мусіївка ЕЧ-6 Кривий Ріг необхідно надати відповідно до СОУ 40.1-21677681-07 «Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації» з урахуванням необхідності виконання наступних робіт:

· Огляд частини, що виймається з очищенням та усуненням несправностей, промивання сухим чистим маслом, оцінка стану твердої ізоляції з відновленням при необхідності, вимірювання опору ізоляції ярмових балок, пресуючих кілець, стяжних шпильок, випробування маслонаповнених вводів.
· Ремонт перемикача напруги РПН типу РС-4 зі встановленням відсутнього приводу перемикача РПН типу МЗ-4 або аналогічного (1 од.) та заміною кабелю управління РПН типу КВВГ-14х2,5 (60 м).

· Заміна силікагелю (400 кг) в термосифонному фільтрі.

· Очищення, протирання внутрішньої і зовнішньої частин бака та кришки, фарбування трансформатору та всіх його елементів.

· Заміна гумових прокладок з маслобензостійкої гуми марки МБС товщиною 10 мм та 16 мм.

· Заміна несправних прохідних ізоляторів з боку 10 кВ (3 шт.).

· Встановлення і закріплення колоколу з заміною гумової прокладки.

· Встановлення демонтованих при розкритті трансформатора вводів.

· Ремонт та встановлення розширювача, газового реле та вихлопної труби.

· Ремонт та відновлення автоматики обдуву, встановлення відсутніх вентиляторів обдуву (12 шт.), заміна на нові термосигналізаторів (2 шт.).

· Заміна на нові радіаторних кранів (19 шт.), установлення радіаторів з заміною гумових прокладок.

· Приєднання ошиновки та проводів.

· Регенерація трансформаторного масла (23,1 т) з послідуючим проведенням хімічного аналізу, аналізу на наявність іонолу та хроматографічного аналізу масла з баку трансформатора, герметичних вводів та баку РПН.

· Випробування та вимірювання після капітального ремонту з розбиранням активної частини провести згідно з вимогами СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробувань електрообладнання» з наданням відповідних протоколів.

3. Лот 3: Послуги з капітального ремонту трансформатора типу ТДТГ-15000/150/38,5/11 (зав. № 75980, 1969 року) Т2, тягова підстанція Федорівка, ЕЧ-4 Запоріжжя необхідно надати відповідно до СОУ 40.1-21677681-07 «Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації» з урахуванням необхідності виконання наступних робіт:

· Злив трансформаторного масла 31,3 т.

· Розгерметизація баку трансформатору.

· Заміна крану для зливу масла та ремонт штуцера крану для відбору проб масла.

· Промивання активної частини трансформатору від вуглецевих сполук гарячим маслом.

· Вимивання вуглецевих сполук з придонної частини трансформатору.

· Сушіння ізоляції обмоток трансформатору.

· Герметизація баку трансформатору.

· Сушіння трансформаторного масла 31,3 т та заповнення трансформатору маслом з послідуючою перевіркою масла на пробій, вимірювання тангенсу кута діелектричних втрат, вмісту вологи і антиокисної присадки іонолу та проведення  хімічного  та хроматографічного аналізу масла, з обов’язковим наданням протоколів.

· Аналіз ступеню полімеризації целюлозної ізоляції трансформатору з обов’язковим наданням протоколу.

· Випробування та вимірювання після капітального ремонту провести згідно з вимогами СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробувань електрообладнання» з наданням відповідних протоколів.
	·  згідно конструкторської документації заводу-виробника;

·  згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 (зі змінами) зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за № 1143/13017;

· Згідно з «Правилами улаштування електроустановок», шосте видання, перероблене та доповнене;

·  згідно з «Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 р. за №93/2533;

- згідно з «Технологічними картами з капітального, поточного ремонтів та профілактичних випробувань специфічного обладнання тягових підстанцій електрифікованих залізниць» (ЦЕ-0025), затверджених наказом Укрзалізниці від 14.07.2008 № 324-Ц.

	Якісні характеристики

Відповідно до вимог:

· конструкторська документація заводу-виробника;

· «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 (зі змінами) зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за                      № 1143/13017;

· «Правила улаштування електроустановок», шосте видання, перероблене та доповнене;

· «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 р. за №93/2533;

·  «Технологічні карти з капітального, поточного ремонтів та профілактичних випробувань специфічного обладнання тягових підстанцій електрифікованих залізниць» (ЦЕ-0025), затверджених наказом Укрзалізниці від 14.07.2008 № 324-Ц.
	· згідно конструкторської документації заводу-виробника;

·  згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 (зі змінами) зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за № 1143/13017;

· Згідно з «Правилами улаштування електроустановок», шосте видання, перероблене та доповнене;

·  згідно з «Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 р. за №93/2533;

- згідно з «Технологічними картами з капітального, поточного ремонтів та профілактичних випробувань специфічного обладнання тягових підстанцій електрифікованих залізниць» (ЦЕ-0025), затверджених наказом Укрзалізниці від 14.07.2008  № 324-Ц.

	Очікувана вартість – 4 960 000,00 грн з ПДВ (4 133 333,33 грн без ПДВ), в т.ч.:
1. Лот 1 – 1 410 000,00 грн з ПДВ                                                   (1 175 000,00 грн без ПДВ); 

2. Лот 2 – 2 600 000,00 грн з ПДВ                       (2 166 666,67 без ПДВ); 
3. Лот 3 – 950 000,00 грн з ПДВ                               (791 666,67 без ПДВ).
	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц



