Інформація щодо процедури закупівлі 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)
Пароводяні підігрівачі: Пароводяні підігрівачі -6 одиниць.

Код ДК 021: 2015 - 42161000-5  Код ДК 021:2015- 42160000-8 – «Котельні установки»
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-08-13-005894-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13289606
	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики

Пароводяні підігрівачі 

Марка: ПП 2-9-7-ІІ

Тип: підігрівач пароводяний

Розрахункові параметри гріючого середовища: Тиск пару – Мпа (кг/см2) 1,0 (10); Температура води, ◦C 130

Температура нагріваючої води: 70◦C
Поверхня нагріву: 9,5 м2

Номінальна витрата води: 32,4 т/год
Розрахунковий тепловий потік: 1,89 (1,63), МВт/(Гкал/год)

Діаметр корпусу: 325 мм

Загальна довжина: 3550 мм

Кількість трубок: 68 шт

	В котельні вагонного депо Мудрьона встановлені пароводяні  підігрівачі (теплообмінники), які введені в експлуатацію  у 1994 р.  

     У лютому 2010 р. пароводяні кожухотрубні підігрівачі (теплообмінники) вийшли на 60-70% з ладу по причині розриву мідних трубок (зі 151 трубки заглушено по обидва боки до 100 трубок).

     Пароводяний підігрівач має реверсивну схему струму теплоносіїв, у між трубному просторі не має поперечних перегородок, встановлюються тільки одна повздовжня перегородка. Другий теплоносій (найчастіше нагрівальна середа) рухається по трубному пучку (151 мідна трубка, зовнішній Ø латунної трубки 16мм і внутрішній Ø 14мм), здійснюючи один або два трубних проходу.    В останньому випадку патрубки підводу та відводу середовища розташовуються в районі головки теплообмінників, що забезпечує зручність обв’язки підігрівачів і зменшення температурних деформацій. Якщо маються деформації мідних трубок, так як у нашому випадку на 60-70%, то КПД знижується до 30% (при нормі КПД 90-95%) і температура на виході з пароводяного підігрівача досягає 40-450С, а в зворотному напрямку досягає 20-250С, що свідчить про значно низьку температуру у цехах деповського ремонту вагонів, не дивлячись на те, що котли ДКВР 4/13 видають пар до 4т.пари/годину. В зимовий період часу приходиться додатково брати у воїнському запасі ДН-2 опалювальні печі (буржуйки), які розпалюються дровами з додаванням вугілля та розставляються по цехам деповського ремонту вагонів, що є порушенням правил пожежної безпеки та Закону України «Про забруднення навколишнього природного середовища», а без опалювальних печей температура у дільниці з ремонту колісних пар менше +100С, що є порушенням температурного режиму та санітарного законодавства, а також інженери з приймання вагонів забороняють ремонтувати колісні пари. 

     Для підготовлення до осінньо-зимового періоду 2020-2021р.р. котельні вагонного депо Мудрьона необхідне виділення коштів на придбання 6 одиниць парових водопідігрівачів для забезпечення опалення цехів деповського ремонту вагонів, ж.д. вокзалу ст. Мудрьона, поста ЕЦ та 3-х житлових будинків, а також для подачі гарячої води на санітарно-побутові приміщення депо.

     У разі не виділення коштів будуть зірвані роботи по підготовленню котельні депо до осінньо-зимового періоду 2020-2021р.р. та акт готовності роботи в зимовий період керівництвом депо не буде підписаний.
Кошти передбачені планом фінансування капітальних інвестицій на 2021 рік за напрямком фінансування «Обладнання, машини, механізми» по службі вагонного господарства регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця».


	Якісні характеристики

Товар повинен надаватися згідно з експлуатаційними вимогами інструкції виробника. ГОСТу 28679-90.
Декларація про відповідність, або сертифікат відповідності, або свідоцтво про визнання. УкрСЕПРО
	

	Очікувана вартість

792  000,00 грн з ПДВ
	За результатами маркетингового дослідження ринку  вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016р. №107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. №275


