Інформація щодо процедури закупівлі
На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Підігрівач пароводяний:  Підігрівач пароводяний код ДК 021:2015 - 42164000-6

код ДК 021:2015 - код ДК 021-2015: «42160000-8 Котельні установки»
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA – 2021-09-08-008087-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 13624835 
	Вимоги Тендерної документації


	Обгрунтування

	Технічні характеристики

1) 1)Площа поверхні нагріву не менше 24.4 м²; 

2) 2)Максимальний надлишковий робочий тиск в трубній системі не більше 0,67 МПа; 

3) 3)Максимальний надлишковий робочий тиск в корпусі не більше 1,51 МПа; 

4) 4)Температура води на виході не менше 65-70 °С; 

5) 5)Максимальна температура пара не більше 180 °С;

6) 6)Номінальна витрата води не більше 29.4 т/год;

7) 7)Диаметр корпусу не більше 514 мм;

8) 8) Довжина не більше 3765 мм.
	Згідно вимог п.2 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII ((в редакції Закону України від 19 вересня 2019 року № 114-ІХ із змінами).



	Якісні характеристики
1. Документи, які підтверджують відповідність продукції:

- сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України;

 - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів;
 - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а).
     Якщо оцінка відповідності продукції проведена за межами України, надати документи про визнання результатів оцінки відповідності відповідно до ст. 45 Закону України від 15.01.2015 «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».
2. Копії витягів з технічної документації щодо технічних характеристик, методів контролю, правил приймання, експлуатації, зберігання, транспортування, маркування, гарантії виробника та інше (якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним завданням (ТЗ)).
      Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати копію документу власника (власників) ТУ (ТЗ) про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукцію якого пропонується до постачання учасником.

      Копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути діючими на момент подання пропозиції учасником.

      3. Зразки документів виробника, що підтверджують якість продукції, та будуть надані при  постачання продукції (паспортів, або формулярів, або етикеток, або сертифікат якості, або інше).
    4. Інформаційна довідка в довільній формі, що містить інформацію щодо: найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару; року виготовлення, гарантійного терміну експлуатації, зберігання.
       Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію.
Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п.2 ст.269 Господарського кодексу України).

     5. Якщо пропонується еквівалент предмету закупівлі надати порівняльну таблицю для еквіваленту (Додаток 3б).
     6.  Якщо учасник не є виробником продукції, надати оригінал документів, які підтверджують стосунки із виробником (дилерський договір, або сертифікат дистриб’ютора (дилера), або лист про представництво його інтересів, в якому обов’язково зазначаються стосунки виробника з учасником). Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов’язково містити гарантії виробника щодо якості продукції.
	Згідно вимог п.2 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII ((в редакції Закону України від 19 вересня 2019 року № 114-ІХ із змінами).



	Очікувана вартість  208 140,00  грн  

з ПДВ.

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від  26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 № 275.
Реєстраційна картка моніторингу №7714/Придніпровська/Т/Т/1-1


