ДК 021:2015 - 44110000-4 «Конструкційні матеріали»

(Ізолятори)

UA-2021-10-04-002304-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Ізолятор ШП-20 (ШПК-20-4 УХЛ1): Номінальна напруга – 20 кВ; Кліматичне виконання – УХЛ1; Руйнівна сила при вигині – не менше 12,5 кН; Випробувальна напруга повного грозового імпульсу не менше, кВ / фактично, кВ – 125; Довжина шляху витоку, см, не менше – 46,5; Напруга промислової частоти, що витримується в сухому стані, кВ, не менш – 65; Напруга промислової частоти, що витримується під дощем, кВ, не менше – 50; матеріал: силіконова гума покриває головку ізолятора виробленого з твердого еластоміра Ізолятор ШФ-20Г (20-1Г): Ізолятор штирьовий фарфоровий для ізоляції та кріплення проводів на повітряних лініях електропередач і розподільчих пристроях напругою від 0,4 до 20 кВ частотою до 100 Гц. Кліматичне виконання УХЛ, категорія розміщення – І; довжина шляху витоку не менше - 45,6 см; номінальна напруга – 20 Кв; механічне руйнуюче навантаження не менше 13 кН; пробівна напруга промислової частоти не менше 140 кВ; витримуюча напруга 50 Гц (під дощем) – 50 кВ; витримуючи імпульсна напруга 1,2/50 – 125 кВ; витримуючи напруга в сухому стані – 65 кВ Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Згідно з «Інструкцією з технічного обслуговування і ремонту пристроїв електропостачання систем сигналізації, централізації та блокування (СЦБ)» ЦЕ-0023, затвердженої наказом Укрзалізниці від 09.02.2012 за № 048-Ц |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). Примітки: Якщо документи (сертифікат відповідності, декларація про відповідність, складена відповідно до вимог технічних регламентів) надані учасником на торги, мають до закінчення менше ніж 3 місяці, учасник повинен надати лист від органу з сертифікації відповідної галузі акредитації про те, що продукцію заявлено на сертифікацію. Якщо до закінчення терміну дії документів (сертифікат відповідності, декларація про відповідність, складена відповідно до вимог технічних регламентів) більше 3 місяців, але менше терміну дії договору, то в договорі на постачанні продукції вказується, що постачальник, повинен надати новий сертифікат або декларацію про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів при закінченні терміну дії даного до постачання всього об’єму продукції за договором. | Ізолятори повинні забезпечити утримання в справному стані ліній автоблокування і поздовжнього електропостачання, підстанцій, що безпосередньо впливає на безпеки руху поїздів. |
| Очікувана вартість 1 218 355,38 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |