ДК 021:2015 - 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування

та захисту електричних кіл» (Автомати контролю ізоляції)

UA-2021-10-13-003478-c

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Напруга живлення однофазного змінного струму частотою 50 Гц: 220 В. Допустимі відхилення напруги живлення: від -15 до +10 %. Порогова чутливість до опору ізоляції: 27 кОм. Струм витоку на «землю» для контрольованого джерела, внесений АКІ, не більше: 2,5 мА. Опір ізоляції в нормальних кліматичних умовах, не менше 50 Мом. Вихідна напруга постійного струму для контролю ізоляції мережі електрообігріву, не більше 115-140 В. Час спрацювання вихідного реле при зниженні опору ізоляції до 1 кОм, не більше 0,6 с. Автоматичне відновлення роботи після перерви електроживлення тривалістю не менше 1,6 с. Електрична міцність ізоляції первинних і вторинних ланцюгів відносно каркаса, не менше 2000В. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів», затвердженими наказом Мінпалива та енергетики від 25.07.2006 за № 258 |
| Якісні характеристики 1. Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Автомати контролю ізоляції повинні забезпечити надійну роботу пристроїв електропостачання та для захист електрообладнання. |
| Очікувана вартість 72 000,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |