Інформація щодо процедури закупівлі

На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Насоси: консольно-моноблочний насос (фекальний) - 7 од., дренажно-фекальний насос (погружний з подрібнювачем) - 2 од.

код ДК 021:2015 – 42122220-8  «Каналізаційні насоси»;

насос циркуляційний з "мокрим ротором" - 13 од. код ДК 021:2015 – 42122130-0 «Водяні насоси».

Код ДК 021:2015 - 42120000-6 «Насоси та компресори»

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-10-24-000365-b, та на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14344790

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| № з/п; Найменування продукції; Технічні характеристики; Кількість, од.. 1; Насос циркуляційний з «мокрим ротором»; - діаметр під’єднання (фланцеве з’єднання) 65мм - максимальна продуктивність - 50 м.куб./год - макс. потужність ел.двигуна - 2.0 кВт - макс. напор 12.0 м.вод.ст. - спосіб встановлення поверхневий - ступінь захисту ел.двигуна ІР44 - частота обертів ел.двигуна 1200-3000 об/хв. - корпус – чавун, робоче колесо – синтетичний матеріал - живлення – 220 В; 8. 2; Консольно-моноблочний насос (фекальний); - подача – не менше 80 м.куб./год - напор 60-90 м.вод.ст. - потужність ел.двигуна 15-22 кВт - корпус – чавун, робоче колесо – чавун - живлення – 380 В; 7. 3; Дренажно –фекальний насос (погружний з подрібнювачем); - подача 7-12 л/с - напор 25-40м.вод.ст - потужність ел.двигуна 3-10 кВт - корпус – чавун, робоче колесо – чавун - живлення – 220 В/380 В; 2. 4; Насос циркуляційний з «мокрим ротором»; - макс.напор -14.0 м.вод.ст. - макс.продуктивність-13 м.куб./год. - монтажна база -220 мм - різьба патрубків-G2-B - потужність ел.двигуна 0.5-1.0 кВт - корпус – чавун, робоче колесо – синтетичний матеріал - живлення – 380 В/220 В; 5. | У Нікопольському моторвагонному депо для забезпечення стабільної роботи котельні в осінньо–зимовий період використовуються циркуляційні насоси з «мокрим ротором». На даний час у справному стані залишилось два насоси із чотирьох необхідних згідно проектного рішення по модернізації котельні. Модернізація проводилася у 2004 році, тоді ж і були встановлені насоси. Виконати ремонт в умовах депо або суміжних підприємствах відсутня технічна можливість у зв’язку зі складністю конструкції. Також виникла потреба у заміні фекальних насосів на станції перекачування стічних вод; потрібна заміна дренажно-фекальних насосів погружного типу після побудови нового санітарно-побутового корпусу у зв’язку зі зміною схеми очисних споруд; насоси для аварійної пожежної водойми знаходяться у незадовільному технічному стані. Усі насоси досягли значного фізичного зношення, пошкодженні корозією та не забезпечують необхідних технічних параметрів для водопостачання, опалення та відведення стічних вод. Усі роботи по ремонту та обслуговуванню насосів виконувались силами працівників Нікопольського моторвагонного депо, закупівля насосів жодного разу не проводилася та централізованого постачання також не відбувалося. Вважаємо доцільним провести процедуру закупівлі насосів для забезпечення безперебійної роботи підприємства та дотримання належних умов праці робітників депо, забезпечення належних умов роботи санітарно-побутового корпусу та температурного режиму у виробничих приміщеннях. |
| Якісні характеристики Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних стандартів ДСТУ, ТУ та ISO. Якісно поставленим товаром вважається такий товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до товару відповідного характеру. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки. | Згідно з : сертифікатом (або паспортом) на товар |
| Очікувана вартість 596 022,00 грн. з ПДВ. | Відповідно до проведеного маркетингу ринку |