Інформація по процедурі закупівлі

На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Пожежна сигналізація:  пожежна сигналізація - 5 комплектів код ДК021-2015 - 31625200-5 код ДК021-2015 31620000-8 "Прилади звукової та візуальної сигналізації"

Номер оголошення по проведення закупівлі, присвоєний системою закупівель

-№ ЦБД UA-2021-10-27-009661-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 14411795

| Вимоги | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики : Прилад пожежний Тірас-4П* Кількість шлейфів пожежної сигналізації – 4; напруга в шлейфі у черновому режимі 11-12,В; опір шлейфу сигналізації, не більше 250Ом; час реакції зони на тривогу, не більше 0,4с; потужність споживання від електромережі, не більше 30ВА, Діапазон робочих температур від мінус 5 С до плюс 40 0С при відносній вологості повітря не більш 93%. - Модуль цифрового GSM-автодозвону МЦА-GSM* Передавання інформації на ПЦС в каналі GSM (CSD або GPRS); Програмування за допомогою СМС або з персонального комп’ютера; Електроживлення модуля здійснюється від ППКП або джерела постійного струму напругою від 10,8 В до 13,8 В (Вихід «12V» на ППКП); Середній струм (для розрахунку ємності резервного джерела живлення), який споживає модуль: 35 мА; Максимальний струм, який споживає модуль: 100 мА. - Батарея акумуляторна 12V 7,0 А/г Вихідна напруга, В: 12 Ємність акумулятора, Ач: 7 - Длинна – не більше 155 мм, - Ширина - не більше 67 мм, Діапазон робочих температур - разряд: -40 ... +60 ºС, заряд: 0 ... +40 ºС, хранение: -40 ... +40 º С Маса: на більше 3 кг 4 Сповіщувач пожежний димовий СПД-3* Діапазон напруги живлення:10 - 30 В Струм споживання в черговому режимі:0.095 мА Спосіб підключення до ППК:двохпровідний ШС Габаритні розміри:не більше 100х48 мм Маса:не більше 0.15 кг Наявність індикації чергового режиму:Так Максимально допустимий струм в режимі ПОЖЕЖА:30 мA Час відключення живлення для повернення в черговий режим роботи: не більш 3 сек Спосіб формування вихідного сигналу: безконтактний Сумісність з різними ППКП Можливість монтажу як на стелі, так і на стіні 5 Кільце монтажне для встановлення сповіщувача пожежного серії СПД, СП, СПТ Зовнішній діаметр:135 мм Монтажне отвір:120 мм 6 Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас* призначений для роботи у складі системи пожежної сигналізації та подавання ручного сигналу «пожежа» на ППКП. Робоча напруга: 8 В - 28 В; Електричний опір контактів для послідовного включення, не більше: 0,5 Ом; Внутрішній опір сповіщувача для паралельного включення при струмі 20 мА: не більше: 450 Ом; Діапазон робочих температур: -10°С +55°С; Ступінь захисту оболонки: IP 20 Габаритні розміри: не більше 93х90х43 мм; 7 Оповіщувач пожежний світлозвуковий Джміль-1* Робоча напруга: 9 В-15 В; Струм споживання: 0,1 А; Рівень звуку: не більше 80 дБ; Частота звуку: 2,5 кГц - 4,5 кГц; Діапазон робочих температур: -25°С ... +70 °С; Ступінь захисту оболонки: IP 43С 8 Оповіщувач пожежний світлозвуковий Джміль-2* Робоча напруга: 9 В - 15 В; Струм споживання: 0,3 А; Рівень звуку: не більше 105 дБ; Частота звуку: 2,5 кГц ... 4,5 кГц; Діапазон робочих температур: -25° С ... +70 °С; Ступінь захисту оболонки: IP 43С 9 Покажчик світловий Табло покажчиків освітлюється за допомогою SMD світлодіодів, що робить напис видимим в темний період доби. «Аварійне освітлення» Робоча напруга: 9 В - 28 В; Струм споживання: 0,035 А; Діапазон робочих температур: -10°С ...+55°С; Габаритні розміри: не більше 280х100х32 мм; Маса: не більше 0,22 кг. 10 Бокс ЩРн-П-4 Тип монтажу: Поверхневого монтажу Кількість рядів: 1 Ширина за кількістю модульних відстаней: 4 Тип кришки: Закритого типу (закривається) Матеріал корпусу: Пластик Висота: не більш 250.0 мм Ширина: не більш 115.0 мм Глибина: не більш 95.0 мм Номінальна робоча напруга: 230/400 В Температура експлуатації: -20...+80 °C 11 Вимикач автоматичний ВА 47-29 1-полюсний 6А Номінальний струм: 6 А Кількість полюсів: 1 шт. Робоча температура: -40 ... +50 ° C Номінальна напруга: 230/400 В Частота: 50 Гц.. 12 Пристрій комутаційний УК-4 Кількість релейних виходів – 4 Сопротивление обмотки реле, не менше, 360 Ом Діапазон робочих температур, °С - от 1 °С до 40 °С Маса, не більш 180 г * (або його аналог)- усі технічні показники мають бути не гіршими, ніж у товару, зазначеному в цьому переліку. Учасник в складі пропозиції повинен надати: - копію Ліцензії на роботи з монтажу систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передачі тривожних сповіщень, підтримання експлуатаційної придатності систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передачі тривожних сповіщень або довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності), із зазначенням інформації про наявність Учасника в «Ліцензійному реєстрі» Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на сайт dsns.gov.ua/ua/Licenzuvannya.html (у разі, якщо інформація надана Учасником відсутня в «Інформаційному реєстрі» Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або не відповідає інформації, зазначеної у реєстрі, то Замовник відхиляє дану пропозицію.); - сертифікат відповідності, виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України на послуги з монтування систем пожежної сигналізації та оповіщування; - інформаційну довідку про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме: керівника робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей; наявність електромонтерів (виконавці робіт) з допуском до робіт в електроустановках до 1000В (група з електробезпеки) не менше 3 групи. Кількість таких працівників повинна становити не менше трьох осіб. | Відповідно до п. 11.5 наказу МВС України від 21.08.1992 № 622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів» приміщення для зберігання зброї та боєприпасів повинні бути обладнаними у два і більше рубежі охоронно-пожежною сигналізацією. Система пожежної сигналізації необхідна для швидкого виявлення ознак пожежі і надійного передавання сигналу про виявлення пожежі. Пожежна сигналізація являє собою комплекс технічних засобів, призначених для достовірного і своєчасного оповіщення про виникнення на об’єкті ситуації займання. Функції оповіщення включають в себе: детектування пожежі або передпожежної ситуації, обробку та фіксацію первинної інформації, формування одного або декількох керуючих сигналів, які передаються датчиками пожежної системи безпеки на централізований пульт пожежної охорони. Якісні характеристики визначено відповідно до особливостей предмету закупівлі та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. Відповідно ст 7 закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень входить до переліку послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню. Вимоги документації передбачають, у першу чергу, захист інтересів замовника від недобросовісних учасників, які не будуть спроможними сумлінно виконувати договірні зобов’язання Наявність сертифіката відповідності в учасника свідчитиме про здійснення контролю за якісним наданням послуг зі сторони акредитованого органу сертифікації. |
| Очікувана вартість складає 75687,62 грн з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку |