Інформація щодо процедури закупівлі №1372
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Захисні засоби: заземлення переносні - 115 од. код ДК 021:2015 31731000-9  

код ДК 021:2015 31730000-2 Електротехнічне обладнання
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-11-01-014361-a, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №14479681
	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	1. Заземлення переносне для контактної мережі з металевими ланками ЗПМЗ-К-1/1-50У-020 або еквівалент.

Кількість : 75 одиниць.

Заземлення переносне з металевими ланками призначене для захисту працюючих від ураження електричним струмом у разі помилкової подачі напруги або появи наведеної напруги при роботах на відключених ділянках контактної мережі залізниць з напругою 27,5 кВ змінного струму промислової частоти або постійного струму напругою 3,3 кВ.


Заземлення повинно дозволяти заземлити контактну мережу з висотою підвіски до 6800 мм від рівня верху голівки рейки.

Заземлення повинно бути виготовлене для проведення робіт у діапазоні температур оточуючого середовища від мінус 45С до плюс 45С.

Заземлення повинно складатися з башмака і заземлюючої штанги, з’єднаних заземлюючим мідним провідником, покритим прозорим полімером (поліуретан). Провідник повинен приєднується до контактних площадок башмака і штанги кабельними наконечниками. Частина проводу, яка закладається в кабельний наконечник, повинна бути лудженої.  Закріплення провідника в кабельному наконечнику повинно бути виконано шестигранною обжимкой. У місці приєднання мідний провідник повинен мати амортизатор виготовлений із прозорого поліуретану.

Ключ кріплення башмака до рейки та фіксації штанги в розкритому стані повинен бути спеціальної форми, яка виключає можливість використання ручних інструментів.

Башмак - цільнолітий, без зварних з’єднань, повинен складатися з основи і гвинта. У гвинт повинен бути вбудований пружинний механізм, що замикає ключ-ручку, за допомогою якого здійснюється установка башмака і складання штанги. Стержень пружинного механізму, що виходить із гвинта, повинен забезпечувати при установці башмака зусилля, необхідне для надійного електричного контакту з рейкою.

Гвинт башмака повинен бути закручений до упору в рейку, башмак не повинен переміщатися по підошві рейки, а ключ-ручка повинен вільно вийматися з гнізда для замикання замка шарнірного зчленування.

Штанга повинна складатися з ізолюючої частини з рукояткою (виготовленої зі склопластику) і металевої ланки з фазним пружинним затискачем, з’єднаних між собою шарнірним з'єднанням.


Ізолююча частина штанги повинна бути виконана з склопластику профільного електроізоляційного, та покрита атмосферостійкою електроізоляційною емаллю ЭП-140.

Фіксація замка шарнірного зчленування повинна здійснюватися гайкою, яка закручується уздовж поздовжньої осі штанги, при вставленому в отвір ключі-ручці, вийнятому з башмака. Після фіксації, ключ-ручку неможливо  витягти з замка/

Основні необхідні параметри і габаритні розміри заземлення:

- довжина ізолюючої частини штанги, м, не менше: 1,1;

- довжина рукоятки, м, не менше: 0,7;

- довжина зібраної штанги, м, не більше: 6,2;

- довжина штанги в транспортному положенні, м, не більше: 3,15;

- тип рейок, на які встановлюється башмак: Р43, Р50, Р65; Р75

- перетин заземлюючого проводу, мм2 , не менше: 50;

- довжина заземлюючого проводу, м, не менше: 12,0;

- струм термічної стійкості протягом 3 с., кА, не менше: 8,0;

- струм динамічної стійкості, кА, не менше: 44,25;

- зусилля затиску фазного затискача, Н (кгс), не більше: 68,6 (7,0);

- маса, кг, не більше: 13,0. 

В комплект поставки повинно входити:

а) заземлення у зборі:

- заземлююча штанга;

- заземлюючий башмак;

- заземлюючий провідник;

- ключ-ручка;

б) паспорт;

в) чохол для зберігання.

2. Заземлення переносне для повітряних ліній до 35 кВ ЗПЛ-35В4-3/3-25Х-801 або еквівалент.

Кількість: 40 одиниць.

Заземлення переносне призначене для захисту працюючих на відключених ділянках ПЛ від поразки електричним струмом у випадку помилкової подачі напруги на цю ділянку або появи на них наведеної напруги. 

Заземлення повинно складатися із штанги ізолюючої, гнучких провідників для закорочування між собою та заземлення струмоведучих частин установки, із гвинтовими затискачами для закріплення його на струмоведучих частинах і сталевої струбцини для приєднання до заземлюючих провідників або до заземлених конструкцій.

Гнучкий провідник повинен бути виготовлений з мідних жил, покритих прозорою полімерною оболонкою. Кінці провідника повинні бути залужені і надійно опресовані в кабельні наконечники. Для захисту провідника від злому, у місцях його приєднання до наконечників повинні бути гнучкі амортизатори з прозорого поліуретану.

Штанга ізолююча повинна бути виконана з склопластику профільного електроізоляційного, покрита атмосферостійкою електроізоляційною емаллю ЭП-140 і складатися з трьох частин: ізолюючої частини, рукоятки, і робочої частини. На межі ізолюючої частині штанги і рукоятки потрібно встановити кільце із ізолюючого матеріалу. Робоча частина штанги повинна представляти собою вузол для кріплення гвинта заземлюючого затискача.

Струбцина з гвинтовим затискачем повинна бути виготовлена методом лиття з алюмінієвого сплаву первинної переробки. Підтискний упор струбцин повинен фіксуватися на підтискному гвинті за допомогою стопорної шайби, розвальцьовування не допускається.
Основні необхідні параметри і габаритні розміри заземлення:

- номінальна напруга електроустановок, до, кВ: 35;

- довжина ізолюючої частини штанг, м, не менше: 1,1;

- довжина рукоятки, м, не менше: 0,4;

- довжина провідника, що заземлює, м, не менше: 12,0;

- довжина кожного з закорочуючих  провідників, м, не менше: 4,5;

- кількість затискачів, шт.: 3;

- кількість ізолюючих штанг, шт..: 3;

- перетин провідника, мм2, не менше: 25;

- струм термічної стійкості протягом 3 с., кА, не менше: 4,0;

- струм динамічної стійкості, кА, не менше: 22;
- маса, кг, не більше: 11.


	Для захисту працюючих на відключених ділянках контактної мережі та повітряних ліній електропередач від ураження електричним струмом, у випадку помилково поданої напруги  або появи на ділянці контактної мережі та повітряної лінії електропостачання наведеної напруги використовуються переносні заземлюючі пристрої.

 В 2021 році структурний підрозділ «Служба електропостачання» планує придбати 40 одиниць заземлень переносних ЗПЛ-35 та 75 одиниць заземлень переносних ЗПМЗ-К-1/1-50Х.

	Якісні характеристики

Відповідно до документів, які підтверджують якість і відповідність продукції:

1. Оригінал чи копію, завірену учасником, сертифікату відповідності виданого органом із сертифікації, акредитованим Національним Агентством Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

- або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати оригінал або копію, завірену учасником, декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів;

- або оригінал декларації постачальника про відповідність, яка складена відповідно до вимог  ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а).

Примітки: Якщо документи, надані учасником на торги (сертифікату,  декларації про відповідності) мають до закінчення менше ніж 3 місяці, учасник повинен надати лист від органу з оцінки відповідності про те, що продукцію заявлено на видачу нових документа.

Якщо до закінчення терміну дії документів більше 3 місяців, але менше терміну дії договору, то в договорі на постачання продукції вказується, що постачальник, повинен надати новий сертифікат перевірки типу, декларацію про відповідність технічному регламенту при закінченні терміну дії даного до постачання всього об’єму продукції за договором.


2. Копії чинних нормативних документів, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ, керівництво з експлуатації  тощо).

    Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним  завданням (ТЗ), надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції.

    Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ), завіреного підписом і скріпленого печаткою (за наявності) виробника про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукція якого пропонується до постачання учасником.

    Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником.

3. Скановані зразки документів виробника, що підтверджують якість та походження продукції, та будуть надані при постачання продукції (сертифікати (паспорти) якості, паспорти, формуляри тощо).

4. Якщо учасник не є виробником продукції, надати оригінал документів, які підтверджують стосунки із виробником (дилерський договір, або сертифікат дистриб’ютора (дилера), або лист про представництво його інтересів, в якому обов’язково зазначаються стосунки виробника з учасником). Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов’язково містити гарантії виробника щодо якості продукції


5. Інформацію щодо: найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару; року виготовлення, гарантійні зобов’язання виробника, які повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію. 


Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію.

Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України).
	Відповідно до ТУ 21191464-011-2000.


	Очікувана вартість – 992 070,00 грн. з ПДВ.
	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц



