ДК 021:2015 - 31220000-4 «Елементи електричних схем» (деталі контактної мережі)

UA-2023-01-31-012241-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Затискач КС-069 (тип ПАМ) Затискач КС-069 (тип ПАМ) призначений для кріплення мідного проводу перерізом 50÷120 мм2 до сталевоалюмінієвого й алюмінієвому проводу перерізом 150÷165 мм2, допустиме навантаження Р2, не більше – 2,5 кН Затискач середньої анкеровки і еластичної струни для несучого тросу КС-048 Затискач призначений для приєднання середньої анкеровки чи еластичної струни перерізом 25÷30 мм2 (Ø 6,3-8,9 мм) до несучого тросу перерізом 95÷120 мм2 (Ø 12,4-14 мм); матеріал – латунь ; маса, не більше, кг - 0,44 ± 5%; допустиме навантаження Р2, кН - 3,0 Затискач живлячий КС-053 Затискач живлячий призначений для з’єднання мідних та сталемідних проводів електричних з’єднувачів перерізом 95-120мм² з контактним проводом; матеріал – латунь; маса, не більше, кг – 0,55±5%; допустиме навантаження Р2, не менше, кН – 1,5 Затискач з`єднуючий КС-054 Затискач для з’єднання багатопровідних мідних і сталево-мідних проводів перетином 50-70 та 70-95 мм²; матеріал – латунь ЛЦ 16К4, ЛК80-3 або БРАЖ9ЖЗЛ; маса, не більше, кг - 0,57±5%; навантаження, що допускається, кН - Р2=3,0 Затискач з`єднувальний для проводів перерізом 95-120мм2 КС-055 Затискач призначений для з’єнування багатодротових мідних та стале мідних проводів перерізом 95-120 мм²; матеріал – латунь ЛЦ 16К4 або БрАЖ9-4; маса, не більше, кг - 0,63 ± 5%; допустиме навантаження, не менше, кН - Р2=3,0 Затискач клиновий КС-035 Затискач клиновий призначений для кріплення багатопроволочних стальних тросів перерізом 50-70 мм2, сталемідних проводів перерізом 50-120 мм2, контактних проводів перерізом 85-150 мм2; матеріал – сталь або чавун; маса, не більше, кг – 1,707±5%; допустиме навантаження Р1, кН - 20,0 Затискач струновий КС-046 Затискач струновий для встановлення на контактному проводі перерізом 85-100 мм², а також на стале мідних та сталевих тросах перерізом 50-120 мм²; матеріал - латунь ЛЦ 16К4 або БрАЖЗЛ; маса не більше, кг - 0,22±5%; допустиме навантаження, не менше, кН: Р1=1,5 Р2= 1,2 Затискач фіксуючий КС-049 Затискач фіксуючий для фіксації контактного дроту; матеріал – латунь або БрА9ЖЗЛ; маса, не більше, кг - 0,37±5%; навантаження, що допускається, кН: Р1 = 2,5 Р2 = 1,5 Р3 = 2,5 Сідло одинарне під пестик КС-009 Сідло одинарне під пестик призначене для підвіски одного проводу перерізом 50-185 мм2; матеріал - Ст35Л; маса, не більше, кг - 1,7±5%; навантаження, що допускається, кН: Р1 = 10,0 Р2 = 2,0 Сідло подвійне під пестик КС-011 Сідло подвійне під пестик призначене для підвіски двох дротів 50-185 мм2; матеріал - КЧ-ГорЦ або сталь; маса, не більше, кг - 2,17±5%; допустиме навантаження, не менше, кН: P1=10,0 Р2=2,0 Затискач живлячий алюмінієвих дротів КС-064 Затискач призначений для алюмінієвих та сталеалюмінієвих проводів перерізом від 150 до 185 мм2 (Ø від 15 до 20мм); матеріал – алюміній; маса, не більше, кг – 0,84 кг±5%; допустиме навантаження Р2, не менше, кН – 2,5 Стійка фіксаторна пряма КС-117 Стійка зчленованого прямого фіксатора призначена для кріплення допоміжних фіксаторів до основного стрижня фіксатора з кутика 50 х 50 мм; матеріал – сталь оцинкована; маса, не більше, кг – 1,94 кг±5%; допустиме навантаження Р1, не менше, кН – 4,0 Стійка фіксаторна зворотня КС-118 Стійка зчленованого зворотьного фіксатора призначена для кріплення допоміжних фіксаторів до основного стрижня фіксатора сталлю кутовою 63х63; матеріал – сталь оцинкована; маса , не більше, кг – 2,76±5%; допустиме навантаження Р1, не менше, кН – 4,0 Затискач стиковий КС-059-6 штампований Затискач стиковий для стикування контактних проводів, виготовлений методом гарячого об’ємного штампування; матеріал – латунь або бронза; маса, не більше, кг - 0,85± 5%; допустиме навантаження, кН, - Р2=15,0 Гарантійний строк зберігання не більше 36 місяців від дати виготовлення Гарантійний строк експлуатації - 24 місяці з дати введення в експлуатацію Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України). | Згідно з «Правилами улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць» (ЦЕ-0023), затвердженими наказом Укрзалізниці 20 листопада 2007р. № 546-Ц |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація) або декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Згідно з «Правилами улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць» (ЦЕ-0023), затвердженими наказом Укрзалізниці 20 листопада 2007р. № 546-Ц |
| Очікувана вартість 3 317 894,40 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |