ДК 021-2015 – 44320000-9 «Кабелі та супутня продукція» (Трубка термоусаджувальна)

UA-2023-01-31-015100-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Трубка термоусаджувальна MWTM 50/16-1000/ S Трубка термоусаджувальна MWTM 35/12-1000/ S Трубка термоусаджувальна MWTM 25/8-1000/ S Трубка термоусаджувальна MWTM 12/3-1000/ S | Стандарт ISО 9001:2000 та Додаток В ЦШ-0059 «Правила прокладання волоконно-оптичних кабелів і кабелів з мідними жилами в земляному полотні залізниць України» |
| Трубка термоусаджувальна Трубки термоусадочні (далі – трубки) призначені для монтажу кінцевих та з'єднувальних муфт силових кабелів, ізоляції та герметизації місць пошкодження кабелів, проводів, приєднання контактних клем, кабельних наконечників та штекерних роз’ємів. За стійкістю до впливу кліматичних чинників трубки повинні бути призначені для роботи в діапазоні температур від мінус 50 °С до плюс 60 °С. Приклад умовного позначення трубок термоусадочних: XXXХ 40/20 - A/U XXXХ – марка трубки термоусадочної; 40/20 – внутрішній діаметр в стані поставки / внутрішній діаметр після повної усадки, мм. Умовні позначення, які встановлюються за бажанням виробника: A/U – на котушках / без клею; 1000/U – мірною довжиною 1 м / без клею; 1000/S – мірною довжиною 1 м / з клеєм. 1. Зовнішня поверхня трубки повинна бути рівною, без тріщин, пор, бульбашок і відшарування. Внутрішня поверхня трубки не повинна мати виступів, що перешкоджають протягування об'єктів для усадки. На внутрішній і зовнішній поверхнях трубки допускаються сліди від формуючої оснастки. Зовнішні та внутрішні поверхні трубки не повинні злипатися при зберіганні і транспортуванні. 2. Трубки повинні поставлятися в бухтах. Довжина трубки в бухті - від 10 м до 200 м в залежності від діаметра трубки. Допускається поставка трубки відрізками довжиною не менше 600 мм в кількості не більше 10% від розміру партії. 3. За своїми характеристиками трубки повинні відповідати нормам, зазначеним в таблиці 1. Таблиця 1. № п/п; Найменування показника; Норма. 1.; Температура крихкості, °С, не вище; - 50. 2.; Механічні характеристики:. - міцність при розриві, МПа (кгс/см2), не менше; 9,82 (100). - відносне подовження при розриві, %, не менше; 200. 3.; Електрична міцність, кВ/мм, не менше; 15. 4.; Питомий електричний опір, Ом•см, не менше; 1014. 5.; Термін служби трубки при робочих температурах від мінус 50 °С до плюс 60 °С, років, не менше; 25. Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця. Гарантійний строк експлуатування повинен становити 36 місяців від дати введення в експлуатування. Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу. Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника. | Стандарт ISО 9001:2000 та Додаток В ЦШ-0059 «Правила прокладання волоконно-оптичних кабелів і кабелів з мідними жилами в земляному полотні залізниць України» |
| Очікувана вартість: 49 620 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |