ДК 021:2015 – 31340000-1 «Приладдя до ізольованих кабелів» (муфти кабельні)

UA-2023-02-23-006930-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Муфта кабельна кінцева КНТп-10-70/120 Муфта кабельна на основі термоусаджувальних виробів призначена для 3-х жильних силових кабелів з паперовою просоченою ізоляцією напругою до 10 кВ. Герметизація на проникнення вологи, маслостійкість. Стійкість до дій температури навколишнього середовища від -50°С до +50°С. Стійкість до вологи при температурі до 98°C: 35%. Місце монтажу: в ґрунті, на відкритому повітрі, в тунелях, каналах та інших кабельних спорудах. Перетин жил: 70-120 мм². Робоча напруга: 10 кВ. Муфта кабельна має бути укомплектована: перчатка кабельна електроізоляційна 3-х пала (1 шт), манжета на жили для герметизації наконечника трекінгостійка (3 шт), манжета для герметизації оболонки кабелю (1 шт), трубка для ізолювання жили трекінгостійка (3 шт), трубка масловідділяюча (3 шт), герметик-заповнювач (1 комп.), герметик-заповнювач маслостійкий (1 комп.), ізолятори полімерні кабельні (6 шт), наконечник 2-х болтовий (3 шт), матеріали для монтажу (1 комп.). Муфта кабельна кінцева 3 КНТпН-10 з болтовими наконечниками 35-50 Муфта кабельна призначена для 3-х жильних силових кабелів на напругу до 10 кВ з паперовою маслопросоченою ізоляцією, в загальній свинцевій або алюмінієвій оболонці, з бронею або без броні. Герметизація на проникнення вологи, маслостійкість. Стійкість до дій температури навколишнього середовища від -50°С до +50°С. Стійкість до вологи при температурі до 98°C: 35%. Місце монтажу: в ґрунті, на відкритому повітрі, в тунелях, каналах та інших кабельних спорудах. Перетин жил: 35-50 мм°. Робоча напруга: 10 кВ. Муфта кабельна має бути укомплектована: перчатка кабельна електроізоляційна 3-х пала (1 шт), манжета на жили для герметизації наконечника трекінгостійка (3 шт), манжета для герметизації оболонки кабелю (1 шт), трубка для ізолювання жили трекінгостійка (3 шт), трубка масловідділяюча (3 шт), герметик-заповнювач (1 комп.), герметик-заповнювач маслостійкий (1 комп.), ізолятори полімерні кабельні (6 шт), наконечник 2-х болтовий (3 шт), матеріали для монтажу (1 комп.). Муфта кабельна кінцева 3 КНТпН-10 з болтовими наконечниками 150-240 Муфта кабельна призначена для 3-х жильних силових кабелів на напругу до 10 кВ з паперовою маслопросоченою ізоляцією, в загальній свинцевій або алюмінієвій оболонці, з бронею або без броні. Герметизація на проникнення вологи, маслостійкість. Стійкість до дій температури навколишнього середовища від -50°С до +50°С. Стійкість до вологи при температурі до 98°C: 35%. Місце монтажу: в ґрунті, на відкритому повітрі, в тунелях, каналах та інших кабельних спорудах. Перетин жил: 150-240 мм². Робоча напруга: 10 кВ. Муфта кабельна має бути укомплектована: перчатка кабельна електроізоляційна 3-х пала (1 шт), манжета на жили для герметизації наконечника трекінгостійка (3 шт), манжета для герметизації оболонки кабелю (1 шт), трубка для ізолювання жили трекінгостійка (3 шт), трубка масловідділяюча (3 шт), герметик-заповнювач (1 комп.), герметик-заповнювач маслостійкий (1 комп.), ізолятори полімерні кабельні (6 шт), наконечник 2-х болтовий (3 шт), матеріали для монтажу (1 комп.). Муфти кабельні з`єднувальні ( повний комплект) СТп-3-1-10-35/50 Муфта кабельна призначена для з’єднання 4(3)-х жильних силових кабелів на напругу до 10 кВ з паперовою маслопросоченою ізоляцією, в загальній свинцевій або алюмінієвій оболонці, з бронею або без броні. Герметизація на проникнення вологи, маслостійкість. Стійкість до дій температури навколишнього середовища від -50°С до +50°С. Стійкість до вологи при температурі до 98°C: 35%. Місце монтажу: в ґрунті, на відкритому повітрі, в тунелях, каналах та інших кабельних спорудах. Перетин жил: 35-50 мм². Робоча напруга: 10 кВ. Муфта кабельна має бути укомплектована: перчатка кабельна термоусаджувальна електроізоляційна (2 шт), манжета для ізолювання гільзи, покрита клеєм-розплавом (3 шт), трубка для ізолювання жили масловідділяюча (6 шт), трубка для відновлення ізоляції кабелю (1 шт), труба захисний кожух (1 шт), герметик-заповнювач для герметизації вузла заземлення (1 комп.), герметик-заповнювач для герметизації міжфазного простору (1 комп.), герметик-заповнювач маслостійкий з властивостями вирівнювання електричного поля (2 комп.), герметик-заповнювач на гільзи для вирівнювання електричного поля (1 комп.), гільза з’єднувальна 4-х болтова (3 шт), матеріали для монтажу (1 комп.). Муфти кабельні з`єднувальні (повний комплект) СТп-3-2-10-70/120 Муфта кабельна призначена для з’єднання 4(3)-х жильних силових кабелів на напругу до 10 кВ з паперовою маслопросоченою ізоляцією, в загальній свинцевій або алюмінієвій оболонці, з бронею або без броні. Герметизація на проникнення вологи, маслостійкість. Стійкість до дій температури навколишнього середовища від -50°С до +50°С. Стійкість до вологи при температурі до 98°C: 35%. Місце монтажу: в ґрунті, на відкритому повітрі, в тунелях, каналах та інших кабельних спорудах. Перетин жил: 70-120 мм². Робоча напруга: 10 кВ. Муфта кабельна має бути укомплектована: перчатка кабельна термоусаджувальна електроізоляційна (2 шт), манжета для ізолювання гільзи, покрита клеєм-розплавом (3 шт), трубка для ізолювання жили масловідділяюча (6 шт), трубка для відновлення ізоляції кабелю (1 шт), труба захисний кожух (1 шт), герметик-заповнювач для герметизації вузла заземлення (1 комп.), герметик-заповнювач для герметизації міжфазного простору (1 комп.), герметик-заповнювач маслостійкий з властивостями вирівнювання електричного поля (2 комп.), герметик-заповнювач на гільзи для вирівнювання електричного поля (1 комп.), гільза з’єднувальна 4-х болтова (3 шт), матеріали для монтажу (1 комп.). Муфти кабельні з`єднувальні ( повний комплект) СТп-3-3-10-150/240 Муфта кабельна призначена для з’єднання 4(3)-х жильних силових кабелів на напругу до 10 кВ з паперовою маслопросоченою ізоляцією, в загальній свинцевій або алюмінієвій оболонці, з бронею або без броні. Герметизація на проникнення вологи, маслостійкість. Стійкість до дій температури навколишнього середовища від -50°С до +50°С. Стійкість до вологи при температурі до 98°C: 35%. Місце монтажу: в ґрунті, на відкритому повітрі, в тунелях, каналах та інших кабельних спорудах. Перетин жил: 150-240 мм². Робоча напруга: 10 кВ. Муфта кабельна має бути укомплектована: перчатка кабельна термоусаджувальна електроізоляційна (2 шт), манжета для ізолювання гільзи, покрита клеєм-розплавом (3 шт), трубка для ізолювання жили масловідділяюча (6 шт), трубка для відновлення ізоляції кабелю (1 шт), труба захисний кожух (1 шт), герметик-заповнювач для герметизації вузла заземлення (1 комп.), герметик-заповнювач для герметизації міжфазного простору (1 комп.), герметик-заповнювач маслостійкий з властивостями вирівнювання електричного поля (2 комп.), герметик-заповнювач на гільзи для вирівнювання електричного поля (1 комп.), гільза з’єднувальна 4-х болтова (3 шт), матеріали для монтажу (1 комп.). Гарантійний строк експлуатації - не менше 5 років від дня отримання продукції кінцевим споживачем. Гарантійний строк зберігання - не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. | Згідно з нормативними документами: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91) |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація) або декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Згідно з нормативними документами: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91) |
| Очікувана вартість 1 468 569,60 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |