ДК 021:2015 - 44110000-4 «Конструкційні матеріали» (Ізолятори)

UA-2023-03-23-007209-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Лот №1 Ізолятор ОСК-16-3,3-125-А-5 УХЛ1 Ізолятори призначені для прикріплювання та ізолювання струмовідних частин в електричних апаратах і розподільних пристроях підстанцій постійного струму. Ізолятори повинні бути термо-механічно міцними (діапазон температур від -60°С до +50°С), трекінг-ерозійно стійкими та призначеними для експлуатації на висоті до 1000 м над рівнем моря. Захисна оболонка ізоляторів повинна бути виготовлена з кремнійорганічної гуми суцільнолитою та не мати частин, що склеюються. Силовий вузол ізоляторів повинен складатися з однонаправленого високоміцного склопластикового стрижня та литих стальних окінцьовувачів з антикорозійним гарячим цинковим покриттям. Ізолятор опорно-стрижньовий; номінальна напруга, кВ - 3,3; нормована руйнуюча механічна сила при вигині, кН, не менше -16; напруга, що витримується, кВ, не менше: - грозового імпульсу - 125; промислової частоти: - у сухому стані - 95; - під дощем – 80; довжина шляху витоку, мм, не менше - 1000 Гарантійний термін експлуатації – 3 роки з дати введення ізоляторів в експлуатацію, але не більше ніж 3,5 роки з моменту їх відвантаження замовнику. Ізолятор ШП-20 Ізолятори призначені для ізоляції та кріплення проводів на повітряних лініях електропередачі і в розподільчих пристроях електростанцій та підстанцій змінного струму напругою до 20 кВ включно. Ізолятори повинні бути термо-механічно міцними (діапазон температур від -60°С до +50°С), трекінг-ерозійно стійкими. Ізолятори повинні бути виготовлені без застосування струмопровідних складових частин. Захисна оболонка ізоляторів повинна бути виготовлена з кремнійорганічної гуми суцільнолитою. Номінальна напруга, кВ - 20; Нормована руйнівна механічна сила під час згинання, кН, не менше – 13; Напруга, що витримується: - грозового імпульсу «1,2/50», кВ – не менше 125; Напруга промислової частоти: - у сухому стані, кВ – не менше 65; - під дощем, кВ – не менше 50 Пробивна напруга промислової частоти, кВ - не менше 140 50% розрядна напруга промислової частоти у забрудненому і зволоженому стані при питомій поверхневій провідності 45+4,5 мкСм , кВ - не менше 13; Довжина шляху витоку мм не менше 440 Лот №2 Ізолятор ШФ-20Г (20-1Г) Ізолятори призначені для ізоляції та кріплення проводів на повітряних лініях електропередачі і в розподільчих пристроях електростанцій та підстанцій змінного струму напругою до 20 кВ включно при температурі навколишнього повітря від + 50 до – 60 °С . Механічна руйнівна сила під час згинання, кН , не менше – 13; Номінальна напруга, кВ - 20; Витримуюча напруга, кВ не менше (в сухому стані/під дощем/імпульсна) – 85/65/125; Пробивна напруга промислової частоти, кВ , не менше – 160; Довжина шляху витоку, мм не менше – 400; Маса, кг - не більше 3,5 Гарантійний термін експлуатації ізоляторів повинен бути не менше 4 років з дня введення в експлуатацію Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію. Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України). | Згідно з нормативними документами: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91) |
| Очікувана вартість 1 393 299,48 грн з ПДВ; 1 161 082,90 грн. без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |