ДК 021:2015 - 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл» (Роз'єднувачі)

UA-2023-03-24-006482-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Роз`єднувач РЛНД-10/400 з ручним приводом типу ПР-2, трьохполюсний, з полімерною ізоляцією Номінальна напруга, кВ – 10; Найбільша робоча напруга, кВ – 12; Номінальний струм, А – 400; Номінальна частота змінного струму, Гц – 50; Струм термічної стійкості, кА, не більше – 15; Струм електродинамічної стійкості, кА, не більше - 32; Час протікання струму термічної стійкості, с, не більше: - для головних ножів – 1 - для ножів заземлення - - Довжина шляху витоку ізоляції, см, не менше – 35; Допустиме тяжіння від проводів у горизонтальній площині з урахуванням впливу вітру і ожеледі, Н, не більше – 200; Опір ізоляції, МОм – 1000 Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію. Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України). | Згідно з нормативними документами: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91) |
| Очікувана вартість 296 075,40 грн. з ПДВ, 246 729,50 грн. без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |