ДК  021-2015 – 31430000-9 «Електричні акумулятори»

(акумулятори інші)

UA-2023-03-31-006846-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні, якісні характеристики Найменування товару (або еквівалент назви); Технічні характеристики (або еквівалент)*. Акумулятор 12В 7 А/год; Технічні вимоги : продукція повинна відповідати кресленику або еквівалент. Технічні характеристики Робоча напруга складає 12 В DC; Ємність акумулятора складає 7 А*ч Корпус виконаний з якісного ABS пластику чорного кольору;. Гарантійні зобов’язання : Гарантійний термін зберігання - 1 рік від дати виготовлення, експлуатації - 2 роки з дня введення в експлуатацію. Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування : Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.. Акумулятор 12VE38-blok 12V/38 Ah; Батареї акумуляторні герметизовані типу AGM (далі – акумуляторні батареї) призначені для забезпечення роботи пристроїв зв’язку у випадках аварійної відсутності зовнішнього електроживлення, завдяки чому повинна забезпечуватися надійність роботи пристроїв та безпека руху поїздів. Акумуляторні батареї повинні забезпечувати роботу пристроїв у разі відсутності напруги в мережі та відповідати наступним вимогам: - Бути виготовленими за технологією AGM. - Бути оснащеними власним запобіжним клапаном, що робить можливим керований випуск газу при утворенні надлишкового тиску всередині відсіку та проникнення повітря з атмосфери. - В якості матеріалу корпусу і кришки повинен використовуватись вогнезахисний пластик ABC (акрилонітрил-бутадіенстірол) або аналог з високим ступенем стійкості до ударів і вібрації. - Ємність, в залежності від типу, повинна відповідати зазначеній в нижченаведеній таблиці: Тип акумулятора; Кількість елементів; Номінальна напруга, В; Ємність, А*год, не менше. 10-годинний розряд, кінцева напруга 1,8В/елемент; 8-годинний розряд, кінцева напруга 1,75В/елемент. 12V 38Ah; 6; 12; 38; 38. - Рекомендована напруга постійного підзаряду повинна становити: 2,280-2,290 В/елемент при температурі 20 °С або 2,265 – 2,270 В/елемент при температурі 25 °С. - Повинно забезпечуватись фронтальне або верхнє розташування полюсних виводів під різьбове з’єднання. - Габаритні розміри, різьбове з’єднання повинні відповідати зазначеним в нижченаведеній таблиці: Тип акумулятора; Розмір акумуляторів; Розмір полиці, на яку повинна встановлюватися кількість акумуляторів; Різьбове з’єднання. Довжина, мм, не більше; Ширина, мм, не більше; Висота, мм, рекомендована/ не більше; Довжина, мм,; Ширина, мм,; Висота мм; Кількість акумуляторів на полиці. 12V 38Ah; 280; 100; 190/230; 300; 400; 280; 4; М8F. 8.Термін служби повинен становити не менше 15 років при температурі 20 °С. Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця. Гарантійний строк експлуатування повинен становити 36 місяців від дати введення в експлуатування. Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу. Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника.. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | З метою забезпечення безперебійної роботи технологічного транспорту об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» |
| Очікувана вартість 87 444,48грн. з урахуванням ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку |