ДК  021-2015 – 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування

та захисту електричних кіл»

(вирівнювачі, розрядники в асортименті)

UA-2023-03-28-007220-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні, якісні характеристики Вирівнювач ВОЦН-24; Максимальна робоча напруга, В, не менше: Постійного струму- 40 Змінного струму частотою 50 Гц- 28 Коефіцієнт нелінійності, не менше-22 Напруга спрацювання, В: Мінімальна-42 Номінальна-47 Максимальна-52 Струм витоку вирівнювача при максимальній робочій напрузі повинний бути не більше: - 0,1 мА в колі постійного струму; - 0,3 мА в колі змінного струму частотою 50 Гц. Електричній опір ізоляції в нормальних кліматичних умовах повинен бути не менше 500 МОм. Електрична міцність ізоляції повинна витримувати випробувальну напругу 2кВ змінного струму частотою 50 Гц, в інтервалі часу (60±5) с. Перехідний опір електричного кола пристроїв контакту «ножовий вивід – вивід клеми» повинен бути не більше 0,01 Ом. Гарантійний строк експлуатування повинен становити 36 місяців від дати введення в експлуатування. Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.. Вирівнювач ВОЦН-110 (ВОЦШ-110); Максимальна робоча напруга, В, не менше: Постійного струму- 250 Змінного струму частотою 50 Гц- 150 Коефіцієнт нелінійності, не менше-30 Напруга спрацювання, В: Мінімальна-255 Номінальна-270 Максимальна-303 Струм витоку вирівнювача при максимальній робочій напрузі повинний бути не більше: - 0,1 мА в колі постійного струму; - 0,3 мА в колі змінного струму частотою 50 Гц. Електричній опір ізоляції в нормальних кліматичних умовах повинен бути не менше 500 МОм. Електрична міцність ізоляції повинна витримувати випробувальну напругу 2кВ змінного струму частотою 50 Гц, в інтервалі часу (60±5) с. Перехідний опір електричного кола пристроїв контакту «ножовий вивід – вивід клеми» повинен бути не більше 0,01 Ом. Гарантійний строк експлуатування повинен становити 36 місяців від дати введення в експлуатування. Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.. Вирівнювач ВОЦН-220 (ВОЦШ-220); Максимальна робоча напруга, В, не менше: Постійного струму- 350 Змінного струму частотою 50 Гц- 250 Коефіцієнт нелінійності, не менше-30 Напруга спрацювання, В: Мінімальна-354 Номінальна-290 Максимальна-432 Струм витоку вирівнювача при максимальній робочій напрузі повинний бути не більше: - 0,1 мА в колі постійного струму; - 0,3 мА в колі змінного струму частотою 50 Гц. Електричній опір ізоляції в нормальних кліматичних умовах повинен бути не менше 500 МОм. Електрична міцність ізоляції повинна витримувати випробувальну напругу 2кВ змінного струму частотою 50 Гц, в інтервалі часу (60±5) с. Перехідний опір електричного кола пристроїв контакту «ножовий вивід – вивід клеми» повинен бути не більше 0,01 Ом. Гарантійний строк експлуатування повинен становити 36 місяців від дати введення в експлуатування. Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.. Вирівнювач ВОЦН-380 (ВОЦШ-380); Максимальна робоча напруга, В, не менше: Постійного струму- 600 Змінного струму частотою 50 Гц- 420 Коефіцієнт нелінійності, не менше-30 Напруга спрацювання, В: Мінімальна-612 Номінальна-680 Максимальна-746 Струм витоку вирівнювача при максимальній робочій напрузі повинний бути не більше: - 0,1 мА в колі постійного струму; - 0,3 мА в колі змінного струму частотою 50 Гц. Електричній опір ізоляції в нормальних кліматичних умовах повинен бути не менше 500 МОм. Електрична міцність ізоляції повинна витримувати випробувальну напругу 2кВ змінного струму частотою 50 Гц, в інтервалі часу (60±5) с. Перехідний опір електричного кола пристроїв контакту «ножовий вивід – вивід клеми» повинен бути не більше 0,01 Ом. Гарантійний строк експлуатування повинен становити 36 місяців від дати введення в експлуатування. Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.. Розрядник РКВН-250 (РВНШ-250); Струм - змінний частотою 50 Гц Напруга пробою при прийманні від 600 В до 900 В Гарантійний строк експлуатування повинен становити 36 місяців від дати введення в експлуатування. Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.. Розрядник РКН-900; Струм -постійний Напруга пробою при прийманні від 750 В до 950 В Гарантійний строк експлуатування повинен становити 36 місяців від дати введення в експлуатування. Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | З метою забезпечення безперебійної роботи технологічного транспорту об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ Укрзалізниця». У відповідності з вимогами п. 12.6 СТП 13-005:2020 (додаток № 4 до протоколу № Ц-45/52 Ком.Т засідання правління АТ «Укрзалізниця» від 18.06.2020) |
| Очікувана вартість 368 592,60 грн. з урахуванням ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку та вартісних показників останньої закупівлі по АТ «Укрзалізниця» |