ДК 021:2015 - 44110000-4 «Конструкційні матеріали» (Ізолятори)

UA-2023-05-05-000235-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Ізолятор ШФ-20Г (20-1Г) Ізолятори призначені для ізоляції та кріплення проводів на повітряних лініях електропередачі і в розподільчих пристроях електростанцій та підстанцій змінного струму напругою до 20 кВ включно при температурі навколишнього повітря від + 50 до – 60 °С . Механічна руйнівна сила під час згинання, кН , не менше – 13; Номінальна напруга, кВ - 20; Витримуюча напруга, кВ не менше (в сухому стані/під дощем/імпульсна) – 85/65/125; Пробивна напруга промислової частоти, кВ , не менше – 160; Довжина шляху витоку, мм не менше – 400; Маса, кг - не більше 3,5 Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін експлуатації ізоляторів повинен бути не менше 4 років з дня введення в експлуатацію Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію. Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України). | Згідно з нормативними документами: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91) |
| Очікувана вартість 141 960,00 грн. з ПДВ; 118 300,00 грн. без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |