ДК 021:2015 - 42510000-4  «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання

та фільтрувальні пристрої»

(фільтр ФПУ-200 або еквівалент )

UA-2023-10-18-011753-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; характеристики. Фільтр ФПУ-200 або еквівалент; Фільтр ФПУ-200 призначений для очищення повітря від пилу, небезпечних хімічних (токсичних хімікатів, прекурсорів тощо) та радіоактивних речовин, біологічних патогенних агентів. Сфера застосування: очищення повітря в захисних спорудах цивільного захисту, інших нерухомих об’єктах. Фільтри ФПУ-200 встановлюються в сховищах, згідно стандарт ДСТУ 9077:2021 року. Вимоги цього стандарту обов’язкові для засобів очищення повітря захисних споруд цивільного захисту, що знаходяться в експлуатації Технічні вимоги : Номінальний потік повітря - 100 м³ /год; Опір потоку за номінальної витрати повітря, не більше – 180 Па; Вага номінальна, не більше – 30 кг; Ефективність аерозольного фільтру - ≥99,995%; Здатність до адсорбції: Диметилметилфосфонат - >1200∙10³ мг∙хв/м³; Здатність до адсорбції: Хлорціан - >200∙10³ мг∙хв/м3 ; Розмір - за кресленнями; Умовний діаметр під'єднання – 100 мм; Термін придатності, не менше – 20 років Технічний паспорт або настанова щодо експлуатування або інший документ повинен обов’язково містити опис технічних характеристик, властивостей, зображення товару та зазначення захисних властивостей від диметилметилфосфонату та хлорціану, а також ефективність аерозольного фільтру. Учасник повинен надати копію протоколу тестування, виданого акредитованою лабораторією, який підтверджує ефективність аерозольного фільтру, здатність вугілля до адсорбції диметилметилфосфонату, здатність вугілля до адсорбції хлорціану. Гарантійний термін експлуатації: відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання: відповідно до нормативного документу виробника.. | Для виконання заходів щодо приведення до вимог норм захисних споруд цивільного захисту, затверджених після проведених комісійних обстежень (на виконання вимог зобов’язання директора регіональній філії «Придніпровська залізниця» від 03.08.2023 № Н-30/420), необхідне придбання фільтрів-поглиначів ФПУ-200 або еквіваленту за кодом ДК 021-2015-42510000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої». |
| Очікувана вартість 192 000,00 грн. без ПДВ та 230 400,00 грн. з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку |