ДК 021:2015 - 31220000-4 «Елементи електричних схем» (деталі контактної мережі)

UA-2023-08-01-006757-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Затискач живлячий КС-053; Затискач живлячий призначений для з’єднання мідних та сталемідних проводів електричних з’єднувачів перерізом 95-120мм² з контактним проводом; матеріал – латунь; маса, не більше, кг – 0,55±5%; допустиме навантаження Р2, не менше, кН – 1,5. Затискач з`єднуючий КС-054; Затискач для з’єднання багатопровідних мідних і сталево-мідних проводів перетином 50-70 та 70-95 мм²; матеріал – латунь ЛЦ 16К4, ЛК80-3 або БРАЖ9ЖЗЛ; маса, не більше, кг - 0,62±5%; навантаження, що допускається, кН - Р2=3,0. Затискач з`єднувальний для проводів перерізом 95-120мм² КС-055; Затискач призначений для з’єнування багатодротових мідних та стале мідних проводів перерізом 95-120 мм²; матеріал – латунь ЛЦ 16К4 або БрАЖ9-4; маса, не більше, кг - 0,63 ± 5%; допустиме навантаження, не менше, кН - Р2=3,0. Затискач клиновий КС-035; Затискач клиновий призначений для кріплення багатопроволочних стальних тросів перерізом 50-70 мм2, сталемідних проводів перерізом 50-120 мм2, контактних проводів перерізом 85-150 мм2; матеріал – сталь або чавун; маса, не більше, кг – 1,707±5%; допустиме навантаження Р1, кН - 20,0. Затискач струновий КС-046; Затискач струновий для встановлення на контактному проводі перерізом 85-100 мм², а також на стале мідних та сталевих тросах перерізом 50-120 мм²; матеріал - латунь ЛЦ 16К4 або БрАЖЗЛ; маса не більше, кг - 0,22±5%; допустиме навантаження, не менше, кН: Р1=1,5 Р2= 1,2. Затискач фіксуючий КС-049; Затискач фіксуючий для фіксації контактного дроту; матеріал – латунь або БрА9ЖЗЛ; маса, не більше, кг - 0,37±5%; навантаження, що допускається, кН: Р1 = 2,5 Р2 = 1,5 Р3 = 2,5. Коуш вилковий під пестик КС-007; Коуш вилковий під пестик призначений для анкерування багатодротових стальних, мідних, сталемідних, сталеалюмінієвих і алюмінієвих проводів перерізом 50 – 185 мм2. Матеріал - ВЧ-40: Допустиме навантаження Р1, не менше - 20 кН; Маса, кг - 1,18÷1,33. Сідло одинарне під пестик КС-009; Сідло одинарне під пестик призначене для підвіски одного проводу перерізом 50-185 мм2; матеріал - Ст35Л; маса, не більше, кг - 1,7±5%; навантаження, що допускається, кН: Р1 = 10,0 Р2 = 2,0. Затискач стиковий КС-059-6 штампований; Затискач стиковий для стикування контактних проводів, виготовлений методом гарячого об’ємного штампування; матеріал – латунь або бронза; маса, не більше, кг - 0,85± 5%; допустиме навантаження, кН, - Р2=15,0. Гарантійний строк зберігання не більше 36 місяців від дати виготовлення Гарантійний строк експлуатації - не менше 24 місяці з дати введення в експлуатацію Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України). | Згідно з «Правилами улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць» (ЦЕ-0023), затвердженими наказом Укрзалізниці 20 листопада 2007р. № 546-Ц |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист про те що товар не підлягає оцінці згідно з технічними регламентами, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, або декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 1а). | Згідно з «Правилами улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць» (ЦЕ-0023), затвердженими наказом Укрзалізниці 20 листопада 2007р. № 546-Ц |
| Очікувана вартість - 295 224,60 грн без ПДВ, 354 269,52 грн. з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку |