ДК 021:2015 - 44110000-4 «Конструкційні матеріали» (Ізолятори)

UA-2023-10-30-004293-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Ізолятор ШП-20 Ізолятори призначені для ізоляції та кріплення проводів на повітряних лініях електропередачі і в розподільчих пристроях електростанцій та підстанцій змінного струму напругою до 20 кВ включно. Ізолятори повинні бути термо-механічно міцними (діапазон температур від -60°С до +50°С), трекінг-ерозійно стійкими. Ізолятори повинні бути виготовлені без застосування струмопровідних складових частин. Захисна оболонка ізоляторів повинна бути виготовлена з кремнійорганічної гуми суцільнолитою. Номінальна напруга, кВ - 20; Нормована руйнівна механічна сила під час згинання, кН, не менше – 13; Напруга, що витримується: - грозового імпульсу «1,2/50», кВ – не менше 125; Напруга промислової частоти: - у сухому стані, кВ – не менше 65; - під дощем, кВ – не менше 50 Пробивна напруга промислової частоти, кВ - не менше 140 50% розрядна напруга промислової частоти у забрудненому і зволоженому стані при питомій поверхневій провідності 45+4,5 мкСм, кВ - не менше 13; Довжина шляху витоку мм не менше 440 Гарантійний термін експлуатації ізоляторів повинен бути не менше 4 років з дня введення в експлуатацію Гарантійний термін зберігання: відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання Розділ 6 СОУ-Н ЕЕ 51.104:2007 Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію. Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України). | Згідно з нормативними документами: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91) |
| Очікувана вартість закупівлі складає 139 536,00 грн. з ПДВ; 116 280,00 грн. без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |