ДК 021:2015 - 44110000-4 «Конструкційні матеріали» (Ізолятори)

UA-2023-07-24-008656-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Лот №1 - Ізолятор 35 кВ Ізолятор прохідний призначений для ізоляції струмоведучих частин закритих пристроїв станцій і підстанцій, комплектних розподільних пристроїв, з'єднань з відкритими розподільними пристроями або лініями електропередачі на напругу 35 кВ частоти до 100 Гц, для роботи в атмосфері типів I або II по ГОСТ 15150-69, а також для закритих струмопроводів. Матеріал - фарфор без відколів і волосяних щілин на глазурі або полімер Номінальна напруга, кВ – 35; Номінальний струм, А – 1000; Мінімальна механічна руйнівна сила під час згинання, кН – 7,5; Довжина шляху витоку, не менше, мм – 700; Виконання посилене - У; Кліматичне виконання по ГОСТ 15150-69 – УХЛ; Категорія розміщення по ГОСТ 15543.1-89 – 1. Фланець – квадратний Гарантійні зобов’язання Гарантійний термін експлуатації – три роки зі дня введення ізоляторів в експлуатацію, але не більше ніж 3,5 роки з моменту їх відвантаження замовнику. Умови пакування Відповідно до нормативного документу виробника. Умови маркування Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування, зберігання Відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію. Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України). Лот №2 - Ізолятор 10 кВ Ізолятор прохідний призначений для ізоляції струмоведучих частин закритих пристроїв станцій і підстанцій, комплектних розподільних пристроїв, з'єднань з відкритими розподільними пристроями або лініями електропередачі на напругу 10 кВ частоти до 100 Гц, для роботи в атмосфері типів I або II по ГОСТ 15150-69, а також для закритих струмопроводів. Матеріал - фарфор без відколів і волосяних щілин на глазурі або полімер Номінальна напруга, кВ – 10; Номінальний струм, А – 630; Випробувальна напруга грозового імпульсу, не менше, кВ – 80; Мінімальна механічна руйнівна сила під час згинання, кН – 7,5; Довжина шляху витоку, не менше, мм – 300; Виконання посилене - У; Кліматичне виконання по ГОСТ 15150-69 – УХЛ; Категорія розміщення по ГОСТ 15543.1-89 – 1. Фланець – квадратний Гарантійні зобов’язання Гарантійний термін експлуатації – три роки зі дня введення ізоляторів в експлуатацію, але не більше ніж 3,5 роки з моменту їх відвантаження замовнику. Умови пакування Відповідно до нормативного документу виробника. Умови маркування Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування, зберігання Відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійні терміни, які зазначаються у договорі, повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію. Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України). | Згідно з нормативними документами: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91) |
| Очікувана вартість закупівлі складає 508 717,20 грн. з ПДВ; 423 931,00 грн. без ПДВ, у тому числі за лотами: Лот №1 – 500 340,00 грн. з ПДВ; 416 950,00 грн. без ПДВ; Лот №2 – 8 377,20 грн. з ПДВ; 6 981,00 грн. без ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |