ДК 021:2015 - 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл» (Роз'єднувачі контактної мережі)

UA-2023-07-12-007978-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Роз`єднувач контактної мережі з ручним приводом типу ПР-1 для комутаційних робіт на електрифікованих дільницях залізничному транспорту напругою 3,3 кВ; номінальна напруга – 3,3 кВ; номінальний струм – 4000 А; механічна зносостійкість, не менше – 2000 циклів; струм допустимого циклічного перевантаження – 6000 А; максимальний струм, що відключається роз’єднувачем в аварійному режимі при індуктивності, А: 350 МГц 30 А, 35 МГц 2000 А; маса, не більше – 50 кг; тип ізоляції – полімерна. Основні технічні характеристики приводу: максимальний момент на валу управління головним ножем роз’єднувача - 27-40 кгс/м; кут повороту валу управління головним ножем роз’єднувача - 90+/-5 градусів; час виконання операції “включення” чи “виключення” спільно з роз’єднувачачем при нормальній напрузі живлення - 2,5 секунд (не більше); оперування валом управління головним ножем роз’єднувача - ручне і дистанційне від пульту управління; живлення - однофазний змінний струм, 220 В, 50 Гц; електродвигун - 250 Вт, 8000 об/хв; номінальна напруга кіл управління, сигналізації і блокування - постійного струму – 220В, змінного струму частотою 50 Гц – 220В Гарантійні зобов’язання Гарантійний термін експлуатації 5 років з дати введення в експлуатацію. Умови зберігання Умови зберігання в упаковці виробника. Умови транспортування Транспортування проводять будь-яким видом транспорту, на будь-яку відстань. Умови пакування, маркування Пакування роз’єднувача повинно забезпечувати його захист від пошкоджень при транспортуванні та зберіганні. Перед пакуванням роз’єднувача, всі зовнішні поверхні, які без лакофарбового покриття, повинні бути піддані консервації консервативним мастилом. На кожен роз’єднувач– повинно бути нанесено маркування, що містить: - тип виробу; - товарний знак підприємства-виробника; - заводський номер; - рік виготовлення; - маса в кілограмах. | Згідно з «Правилами улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць» (ЦЕ-0023), затвердженими наказом Укрзалізниці 20 листопада 2007р. № 546-Ц |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист про те що товар не підлягає оцінці згідно з технічними регламентами, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, або декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 1а). | Згідно з «Правилами улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць» (ЦЕ-0023), затвердженими наказом Укрзалізниці 20 листопада 2007р. № 546-Ц |
| Очікувана вартість - 1 117 800,00 грн. без ПДВ, 1 341 360,00 грн. з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку |