ДК 021:2015 - 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл» (Роз'єднувачі)

UA-2023-06-30-006962-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Роз'єднувач з ручним приводом типу ПР-2, трьохполюсний, з полімерною ізоляцією, призначений для включення і відключення під напругою знеструмлених ділянок ланцюга високої напруги до 10кВ, та струмом до 400А. З його допомогою створюють видимий розрив кола, що створює безпечність роботи працівників при ремонтах і оглядах вимкненої частини електроустановки. Номінальна напруга, кВ – 10; Найбільша робоча напруга, кВ – 12; Номінальний струм, А – 400; Номінальна частота змінного струму, Гц – 50; Струм термічної стійкості, кА, не більше – 15; Струм електродинамічної стійкості, кА, не більше - 32; Час протікання струму термічної стійкості, с, не більше: - для головних ножів – 1 - для ножів заземлення - - Довжина шляху витоку ізоляції, см, не менше – 35; Допустиме тяжіння від проводів у горизонтальній площині з урахуванням впливу вітру і ожеледі, Н, не більше – 200; Опір ізоляції, МОм – 1000 Гарантійні зобов’язання Гарантійний термін експлуатації роз’єднувачів повинен бути не менше 3 років з дня введення в експлуатацію, або на протязі 5 років з дня відвантаження виробником. Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.* Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника | Згідно з нормативними документами: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91) |
| Очікувана вартість 315 288,00 грн. з ПДВ, 262 740,00 грн. без ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |