ДК 021-2015 – 31220000-4 «Елементи електричних схем» (Манжета термоусадочна)

UA-2024-05-30-004123-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Манжета ремонтна термоусадочна АААА 43\8-1500(можливість використання для всіх типів кабелів, які утримуються під надлишковим тиском) Манжета ремонтна термоусадочна АААА 43\8-1500(можливість використання для всіх типів кабелів, які не утримуються під надлишковим тиском) Манжета ремонтна термоусадочна АААА 55\12-1500(можливість використання для всіх типів кабелів, які утримуються під надлишковим тиском) | Стандарт ISО 9001:2000 та Додаток В ЦШ-0059 «Правила прокладання волоконно-оптичних кабелів і кабелів з мідними жилами в земляному полотні залізниць України» |
| Манжета ремонтна термоусадочна (далі – манжета) призначена для швидкого і надійного ремонту та відновлення електричної і механічної цілісності пошкоджених поліетиленових, свинцевих, сталевих або алюмінієвих оболонок кабелів, без заповнення або з гідрофобним заповненням, які прокладаються у ґрунті, кабельній каналізації, колекторах, тунелях, на стінах будівель, підвішуються на опорах.За стійкістю до впливу кліматичних чинників манжети повинні бути призначені для роботи в діапазоні температур від мінус 30 °С до плюс 65 °С. 1.Приклади умовних позначень манжет: АААА – ВВ / СС - DDD AAAA – тип манжети; BB – внутрішній діаметр манжети в стані поставки, мм; CC – внутрішній діаметр манжети після повної усадки, мм; DDD – довжина манжети, мм. 2.Вбудований вологозахисний бар'єр повинний повністю відновлювати конструкцію оболонки кабелю. 3.Манжети повинні виготовлятися з термоусадочного композиційного матеріалу з нанесеним клейовим внутрішнім шаром. Термоплавкий клей повинний забезпечувати постійне і надійне герметичне з'єднання з оболонкою кабелю. Завдяки високій стійкості композиційного матеріалу до розтріскування повинна забезпечуватися підвищена механічна міцність під час і після монтажу. 4.Індикаторами виконання якісного монтажу повинні бути: поява чорної термоіндикаторної фарби, розплавлення клею і поява білої контрольної смуги в районі застібки. 5. Манжети повинні забезпечувати виконання монтажу в діапазоні температур від мінус 10 °С до плюс 45 °С. 6. В комплект ремонтної манжети має входити само полотно манжети поверхня якого покрита термоіндикаторною фарбою та мати основу з термоклеєм, металеві гнучкі замки (застіжки), стопорні хомути (кліпси); 7. Товщина – від 0,5мм до 2мм; 8.На поверхні змонтованої манжети не допускаються тріщини, бульбашки, раковини та сторонні включення, що видимі без застосування збільшувального скла. 9. Технічні характеристики манжет повинні відповідати зазначеним в таблиці 1. Таблиця 1 Найменування показника; Значення. - міцність при розриві, МПа, не менше; 13. - відносне подовження при розриві, %, не менше; 300. Температура усадки, о С; 120. Питомий електричний опір, Ом . см, не менше; 1 • 1012. Діелектрична міцність, кВ/мм, не менше; 12. Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця. Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк експлуатування повинен становити 36 місяців від дати введення в експлуатування. Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу. Умови зберігання. Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування. Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування. Відповідно до нормативного документу виробника. |  |
| Очікувана вартість: 57 458,00 грн без ПДВ 68 949,60 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |